建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称：新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目

建设单位:	淄博君联环境科技有限公司

编制单位：淄博君联环境科技有限公司

2020年11月

建设单位: 淄博君联环境科技有限公司

法人代表: 李玉森

联系人: 曹国强

电话: 13589572526

邮编: 255400

地址: 山东省淄博市临淄区淄河生活区东郡璟园36号楼甲2

监测承担单位：淄博国源检测有限公司

监测承担单位地址：淄博市临淄区齐陵路56号

邮编：255430

电话：0533－7859830
传真：0533－7859830市临淄区齐陵路56号

# 前言

淄博君联环境科技有限公司“新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目”位于淄博市临淄区齐城污水处理厂院内脱水机房西侧。“新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目”于2020年7月编制了环境影响报告表，并于2020年10月9日由淄博市生态环境局临淄分局进行审批通过（临环审字【2020】127号）。该项目于2020年10月开工建设，于2020年11月底建成。

新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目，建设性质为技术改造，利用现有厂房，不新增土地及建筑，利用现有环保设备，主体工程包括：污泥处置车间、污泥储存间；生产设备包括：1套干燥机设备（包含2台螺杆泵、1套空心桨叶干燥设备、1座6m3出料仓、2套振打器、1台旋风风机、1台旋风清洗水泵、1台星型卸料器、1套水除尘塔体、2套多级离心泵水泵、1套中控系统升级系统）、1套蛇形刮板提升机（1座30m3储料仓、1套无轴螺旋输送机、1台螺杆泵、1台变频器、1台散装污泥装车机）；公用工程包括给排水系统、供电系统；环保工程包括2套低氮燃烧器、危废暂存间、垃圾桶、化粪池、隔音降噪设施等。本项目建成后，新增日处理污泥50t的处理能力及日产生物炭15t的生产能力。

淄博君联环境科技有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》以及有关监测规范，同时结合该项目目前实际运行情况，组织由专家及技术人员组成的验收组，于2020年11月19日对该项目环保设施建设情况进行了现场调查，根据调查结果和查阅相关材料编制了该项目环境保护设施竣工验收调查报告。

表一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 淄博君联环境科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建□改扩建□技改R迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 淄博市临淄区齐城污水处理厂院内脱水机房西侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 生物炭 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 15t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 15t/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年7月 | 开工建设时间 | 2020年10月-2020年11月 |  |  |
| 环评审批部门 | 淄博市生态环境局临淄分局 | 审批文号 | 临环审字【2020】127号 |  |  |
| 调试时间 | 2020年11月 | 验收现场监测时间 | 2020.11.10-2020.11.11 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 淄博市生态环境局临淄分局 | 环评报告表 编制单位 | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 1175万元 | 环保投资总概算 | 1175万元 | 比例 | 100% |
| 实际总概算 | 1175万元 | 环保投资 | 1175万元 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.12.29修正）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订，2018年1.1施行）； 5、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018.12.29修正）； 6、《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016.11.7修订版）； 7、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； 8、《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.01）； 9、《临淄区关于规范建设单位自主开展建设项目环境保护竣工验收的通知》； 10、鲁环发【2013】04号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（2013.1）； 11、环保部环发【2012】77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》 12、环办【2015】52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的通知》 13、国环规环评【2017】04号《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》 14、生态环境部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 15、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 16、《排污单位自行监测技术指南 总则》； 17、《排污许可证管理暂行规定》； 18、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 19、《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 20、《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ/T 55-2000； 21、 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T373-2007； 22、《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007； 23、《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 验收执行标准： 1、废气：有组织恶臭废气排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表2恶臭污染物排放标准值：硫化氢：0.33kg/h，氨：4.9kg/h，臭气浓度：2000（无量纲）。 H1排气筒SO2、颗粒物执行山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区排放浓度限值SO250mg/m3、颗粒物10mg/m3，NOx排放执行《淄博市人民政府办公室关于印发<2019年全市污染防治攻坚战实施方案>的通知》要求：NOx50mg/m3；H2排气筒SO2、颗粒物、NOx排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值：SO250mg/m3、烟尘10mg/m3、NOx100mg/m3。 无组织恶臭废气排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表1二级新扩改建项目恶臭污染物排放标准值：硫化氢≤0.06 mg/m3、氨≤1.5 mg/m3、臭气浓度≤20（无量纲）。 2、废水：项目废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准：COD≤500mg/m3；BOD5≤350mg/m3；SS≤400mg/m3；氨氮≤45mg/m3；石油类≤15mg/m3。 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求，对废物进行收集、暂存、转移。 |  |  |  |  |

表二  工程建设内容

一、工程建设内容 淄博君联环境科技有限公司投资建设新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目。项目建设地点位于淄博市临淄区齐城污水处理厂院内脱水机房西侧。项目总投资为1175万元，利用现有厂房，不新增土地及建筑，利用现有环保设备，利用现有水、电等公用设施，购置干燥机设备一整套、蛇形刮板提升机一整套，并对上料、出料、装车设备进行改造，新增污泥处理能力50t/d，新增污泥主要为新建凤凰污水处理厂、新建北山污水处理站及临淄周边污水处理厂鉴定不属于危废且含水量为80%的污泥，设计总处理能力将达到150t/d。项目组成详见表1。 表1 项目组成一览表 工程名称; 项目名称; 环评内容; 实际情况. 主体工程; 污泥处置车间; 1座，框架结构，3层，总建筑面积3500m2，安装二套干燥机设备、两套干馏机设备，并配套其他相关设备，处理污泥能力100t/d； 技改项目新增一整套干燥机设备、一整套蛇形刮板提升机，并对出料、装车设备进行改造，其他利用原有设备，新增污泥处理能力50t/d，改扩建完成后总处理能力达到150t/d; 与环评一致. 污泥储存间; 1间，1层，建筑面积占地面积100m2，框架结构，用于储存污泥. 公用工程; 供水工程; 生活用水利用齐城污水处理厂内部管线进行供水，由临淄供水管网提供； 生产用水采用齐城污水处理厂中水和污泥干燥及干馏冷凝水; 与环评一致. 供电工程; 项目用电量113.64万kWh/a，由临淄区供电管网提供. 供气系统; 由淄博诚意燃气有限公司提供，用气量133.33万m3/a. 环保工程; 废气控制; 依托现有干燥锅炉及干馏处理器，均安装低氮燃烧器，干燥锅炉废气经现有1根21m干燥锅炉排气筒排放；干馏废气经现有1根21m干馏处理器排气筒排放；恶臭管线输送至齐城污水处理厂废气处理装置进行处理；装袋颗粒物经布袋除尘器处理后无组织排放；未收集恶臭废气进行无组织排放; 与环评一致. 噪声控制; 设备选用低噪声设备，通过减振隔振、距离衰减进行控制. 固废控制; 新增产品生物炭作为产品外售； 废导热油、设备维修废机油属于危废，厂区危废库暂存后，由有相关资质单位进行处置. 废水控制; 生产废水直接通过管线排入齐城污水处理厂进行处理。. 二、原辅材料消耗 1、原辅材料及能源消耗 表2 本项目主要原材料及用量 序号; 名称; 单位; 环评用量; 实际用量; 备注. 1; 80%含水污泥; t/a; 18000; 18000; 临淄及周边各污水厂供给，工业污水处理厂需提供污泥鉴定报告，处理污泥必须属于一般固废，污泥含水率为80%. 2; 天然气; 万m3/a; 133.33; 133.33; 淄博诚意燃气有限公司管线输送. 3; 生活用水; t/a; 0; 0; 依托齐城污水处理厂现有管线. 4; 生产用水; t/a; 720; 720; 齐城污水处理厂中水. 5; 电; kWh/a; 113.64; 113.64; 依托齐城污水厂内现有供电系统. 2、水平衡 项目无新增职工，无新增生活废水；新增齐城污水处理厂中水用量2t/d（720t/a），同生产过程中新增污泥经蒸发冷凝产生的剩余冷凝水（35.87t/d，12911.4t/a）一起用作生产用水（37.87t/d，15066t/a），生产过程中蒸发损耗15.15t/d（5452.56t/a），剩余22.72t/d（8178.84t/a）废水经厂区污水管线进入齐城污水处理厂处理，处理合格后外排至运粮河。项目水平衡如图1。 图1 厂区水平衡图（t/a） 三、设备 表3 本项目主要设备情况 序号; 名称; 型号; 环评数量; 实际数量. 1; 干燥机设备; 换热面积：150m2，50t/d，功率75/95kw; 1套; 1套. 2; 螺杆泵; 7.5KW，流量：4m3/h; 2台; 2台. 3; 空心桨叶干燥设备; 176KW，260m2; 1套; 1套. 4; 出料仓; 6m3; 1座; 1座. 5; 振打器; ZFB-10; 2套; 2套. 6; 旋风风机; 30KW，9500m3/h; 1台; 1台. 7; 旋风清洗水泵; 0.75KW; 1台; 1台. 8; 星型卸料器; 0.75KW，35r/min; 1台; 1台. 9; 水除尘塔体; ￠2000×3000; 1套; 1套. 10; 多级离心泵水泵; 流量：25m3/h，杨程25米；4KW; 2套; 2套. 11; 中控系统升级系统; PLC，工控机控制; 1套; 1套. 12; 蛇形刮板提升机; 电机功率：7.5KW。输送量2.5m3/h（最大量4m3/h）; 1套; 1套. 13; 储料仓; 30m3; 1座; 1座. 14; ∅260无轴螺旋输送机; 0.75KW，3m3/h; 1套; 1套. 15; 螺杆泵; 7.5KW，流量：4m3/h; 1台; 1台. 16; 变频器; ——; 1台; 1台. 17; 散装污泥装车机; ——; 1台; 1台. 四、工艺 本项目采用原有生产工艺，在原有2套干燥机设备基础上，利用现有车间预留区域新增1套干燥设备，其他利用现有设备，仅为设备安装，无土建工程，污染较小，本次环评将不再分析施工期。 图2 污泥工艺流程图 工艺流程简述： 含泥量低于80%的污泥分别放入相应的污泥料仓中，由螺杆泵打至桨叶干燥设施，在导热油加热下进行干燥处理，由输送装置引入干污泥仓，再由输送装置引至干馏污泥制生物炭装置，在密封、无氧、非燃烧、高温状态下，对污泥进行高温加热，通过干馏和热分解作用，将有机物转化为可燃气体和有机碳。天然气的燃烧与污泥的干馏分别在两个独立的空间进行。通过气体燃烧室的阶段性升温，将污泥中的水分蒸发，有机物逐渐固化和碳化。用喷淋水在可燃气体分离装置中进行气液分离，可燃性气体进行回收利用，废水经过水气分离器进行分离，可燃性气体进行回收利用，废水经厂区管网进齐城污水处理厂处理，经处理合格后外排。项目产生的生物炭，经冷却装置冷却后，输送进储物仓进行储存并包装外售。干馏污泥制生物炭装置产生的烟气进换热器换热后，经引风机由21米烟囱进行外排。换热器产生的蒸汽进空气预热器预热空气产生热风，进浆叶干燥设施热风入口。生物炭在冷却装置冷却环节只是热置换，无废气产生。可燃气体分离装置产生的可燃气体，随天然气一起燃烧，经净化装置处理后由21米排气筒高空排空。污泥储存产生的恶臭废气及生产过程中产生的恶臭废气，由负压风机集中收集后，进入齐城污水处理厂异味处理系统处理，未收集废气进行无组织排放。包装工序进行密封操作，产生的颗粒物进布袋除尘器处理后无组织排放。项目导热油炉使用导热油会产生废导热油，每5年更换1次，每次更换5t。 五、实际工程量及工程建设变化情况： 项目实际建设情况与环评情况相符，无变动。.

表三、主要污染源、污染物处理和排放

一、施工期主要污染源及治理措施 本项目施工期无土建内容，只是设备安装，主要污染为设备安装过程噪声污染，本项目设备安装过程根据施工现场周围环境的实际情况，合理布置机械设备及运输车辆的进出，对于高噪声设备安装时附近加设可移动的简易隔声屏，并在建设期间对施工场界进行定期的噪声检测，整个施工期间无相关投诉。 二、运营期污染物治理/处置设施 1、废水 生产用水（主要为污泥蒸发冷凝水和齐城污水处理厂中水）总量为43054.2t/a（其中新增生产水量为13631.4t/a），生产过程中蒸发损耗17221.68t/a（新增损耗5452.56t/a），剩余25832.52t/a（新增8178.84t/a）废水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、石油类等，水质简单通过厂区污水管道排入齐城污水处理系统进行处理，处理合格后排入运粮河。 本项目全部废水排入齐城污水处理厂废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 2、废气 本项目废气主要为干燥锅炉天然气燃烧烟气、干馏处理器燃烧天然气烟气、干燥产生的恶臭、污泥储存产生的恶臭、粉料仓产生的粉尘，恶臭主要由氨气、硫化氢、臭气浓度等组成，天然气烟气主要产物为SO2、NOX、烟尘。技改项目干燥工序采用现有锅炉进行生产，产生干燥废气通过现有1根21m高H1排气筒进行排放，干馏工序采用现有2套干馏处理器进行生产，产生的干馏废气通过现有1根21m高H2排气筒进行排放，产生的恶臭废气同现有项目一起通过齐城污水处理厂现有异味治理系统进行处理，处理合格后一起由齐城污水处理厂1根15m高排气筒进行排放。项目有组织恶臭废气依托齐城污水处理厂异味治理设施进行处理。 3、噪声 本项目噪声主要来自于各种风机、泵类等机械设备，噪声源强为75～90dB（A）。 噪声污染必须采取适当的治理措施，首先应对噪声设备进行合理布局，对有强噪声源的建筑，做成封闭式维护结构，利用墙壁，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，尽可能屏蔽声源，其次应选用低噪声设备，最后采取必要的隔声、吸声、减振、消声器等措施，这样可使厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。建设单位在采取上述治理措施的情况下，对项目所在地附近声环境影响不大。 4、固体废物 项目新增产品生物炭量1800t/a，作为产品进行外售；项目新增设备维修废机油，每5年更换1次，1次更换量为2.5t，属于危险废物，危废类别为HW08，危废类别为900-249-08，厂区危废库暂存后，由有资质单位进行处置。 5、污染治理措施实际与环评对照 本项目实际安装过程中与环评基本一致，详见下表。 表4 污染治理措施实际与环评对照表 项目; 环评; 实际. 噪声; 采用隔音、减震等措施，控制设备噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的2类标准。; 采用隔音、减震等措施，控制设备噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的2类标准。. 废气; 废气主要为干燥锅炉天然气燃烧烟气、干馏处理器燃烧天然气烟气、干燥产生的恶臭、污泥储存产生的恶臭、粉料仓产生的粉尘，恶臭主要由氨气、硫化氢、臭气浓度等组成，天然气烟气主要产物为SO2、NOX、烟尘。技改项目干燥工序采用现有锅炉进行生产，产生干燥废气通过现有1根21m高H1排气筒进行排放，干馏工序采用现有2套干馏处理器进行生产，产生的干馏废气通过现有1根21m高H2排气筒进行排放，产生的恶臭废气同现有项目一起通过齐城污水处理厂现有异味治理系统进行处理，处理合格后一起由齐城污水处理厂1根15m高排气筒进行排放。项目有组织恶臭废气依托齐城污水处理厂异味治理设施进行处理; 废气主要为干燥锅炉天然气燃烧烟气、干馏处理器燃烧天然气烟气、干燥产生的恶臭、污泥储存产生的恶臭、粉料仓产生的粉尘，恶臭主要由氨气、硫化氢、臭气浓度等组成，天然气烟气主要产物为SO2、NOX、烟尘。技改项目干燥工序采用现有锅炉进行生产，产生干燥废气通过现有1根21m高H1排气筒进行排放，干馏工序采用现有2套干馏处理器进行生产，产生的干馏废气通过现有1根21m高H2排气筒进行排放，产生的恶臭废气同现有项目一起通过齐城污水处理厂现有异味治理系统进行处理，处理合格后一起由齐城污水处理厂1根15m高排气筒进行排放。项目有组织恶臭废气依托齐城污水处理厂异味治理设施进行处理. 废水; 生产用水生产过程中蒸发损耗，剩余废水通过厂区污水管道排入齐城污水处理系统进行处理，处理合格后排入运粮河; 生产用水生产过程中蒸发损耗，剩余废水通过厂区污水管道排入齐城污水处理系统进行处理，处理合格后排入运粮河. 固废; 项目新增产品生物炭量1800t/a，作为产品进行外售；项目新增设备维修废机油，每5年更换1次，1次更换量为2.5t，属于危险废物，危废类别为HW08，危废类别为900-249-08，厂区危废库暂存后，由有资质单位进行处置; 项目新增产品生物炭量1800t/a，作为产品进行外售；项目新增设备维修废机油，每5年更换1次，1次更换量为2.5t，属于危险废物，危废类别为HW08，危废类别为900-249-08，厂区危废库暂存后，由有资质单位进行处置. 三、其他环保设施 1、环境风险防范设施 厂区涉及到环境风险类型为火灾，常备应急处置物资为灭火器，消防栓，消防沙等。 2、在线监测装置 本项目为非重点排污单位，无需安装在线监测系统，项目未安装在线监测装置。 3、其他设施 本项目污染物排放口已规范化设置，已于排气筒出气端3倍管径左右处开采样孔一处，并有易于监测的平台；排污口已经设环保设施提示和警告牌。 4、环保机构设置及环保管理规章制度 淄博君联环境科技有限公司设置环保管理专职人员1名。环保相关事宜由环保管理专职人员统一负责管理。

表四、环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 施工期环境影响分析结论 施工期间主要的污染为安装噪声，控制施工时间，避免夜间施工等措施后，施工期间对周围环境的影响可大大降低，并且施工结束后，对周围的影响会立刻消失。 营运期环境影响分析结论 1、环境空气影响分析结论 本项目废气主要为干燥锅炉天然气燃烧烟气、干馏处理器燃烧天然气烟气、干燥产生的恶臭、污泥储存产生的恶臭、粉料仓产生的粉尘，恶臭主要由氨气、硫化氢、臭气浓度等组成，天然气烟气主要产物为SO2、NOX、烟尘。技改项目干燥工序采用现有锅炉进行生产，产生干燥废气通过现有1根21m高H1排气筒进行排放，干馏工序采用现有2套干馏处理器进行生产，产生的干馏废气通过现有1根21m高H2排气筒进行排放，产生的恶臭废气同现有项目一起通过齐城污水处理厂现有异味治理系统进行处理，处理合格后一起由齐城污水处理厂1根15m高排气筒进行排放。项目有组织恶臭废气依托齐城污水处理厂异味治理设施进行处理，本次环评仅分析其依托可行性；项目燃烧烟气牵扯现有项目，本次环评废气以全厂燃烧烟气整体进行分析。 （1）有组织废气 ①有组织恶臭废气 本项目在污泥储存和污泥处理过程中会产生恶臭气体，经集气罩收集并通过管道在引风机的作用下，进入齐城污水处理厂异味处理系统进行处理，处理合格后由15米排气筒高空排放。项目依托齐城污水处理厂异味处理装置处理异味是可行的，其排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表2恶臭污染物排放标准值。 ②天然气燃烧产生烟气 本项目可燃气体分离装置产生的可燃气体，随天然气一起进行燃烧，可燃气体量相对天然气数量及其微小，本环评其产生废气不予考虑。 技改项目同原有项目采用同一套干燥锅炉和干馏处理器，进行共同分析。H1排气筒废气流量为3000m3/h，颗粒物排放量为48.99kg/a，SO2排放量为196.992kg/a，NOx排放量为949.968kg/a；H2排气筒废气流量为6300m3/h，颗粒物排放量为285.39kg/a，SO2排放量为1630.8kg/a，NOx排放量为1235.331kg/a。项目运行时间为8640h/a，则H1颗粒物排放速率为0.00567kg/h，排放浓度为1.35mg/m3，SO2排放速率为0.0228kg/h，排放浓度为5.43mg/m3，NOx排放速率为0.10995kg/h，排放浓度为26.18mg/m3，H2颗粒物排放速率为0.033kg/h，排放浓度为5.243mg/m3，SO2排放速率为0.189kg/h，排放浓度为30mg/m3，NOx排放速率为0.143kg/h，排放浓度为22.698mg/m3，H1排气筒废气颗粒物、SO2排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值，NOx排放满足《淄博市人民政府办公室关于印发<2019年全市污染防治攻坚战实施方案>的通知》要求限值，H2排气筒废气满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值。 （2）无组织排放 项目无组织恶臭为集气罩未收集部分，未经集气罩有效收集而无组织排放的恶臭气体占污染源强总产生量的20%，则氨的排放量为1.941t/a，排放速率为0.225 kg/h，硫化氢排放量为0.0648t/a，排放速率为0.0075kg/h。 项目粉料仓产生颗粒物全部经布袋除尘器处理后无组织排放，布袋除尘器处理效率为90%，无组织颗粒物排放量为255kg/a，排放速率为0.0295kg/h。 经预测，氨最大落地浓度为116.2348ug/m3，硫化氢最大落地浓度为116.2348ug/m3，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表1二级新扩改建项目恶臭污染物排放标准值：硫化氢≤0.06 mg/m3、氨≤1.5 mg/m3；TSP最大落地浓度为116.2348ug/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界监控点无组织排放浓度限值。 2、水环境影响分析结论 该项目不新增职工，无新增生活废水，废水主要为生产过程中产生的废水。 本项目不新增职工，原有职工5人，生活用水量为54t/a，生活污水排放量为43.2t/a，经化粪池处理后，通过厂区污水管道排入齐城污水处理系统进行处理，处理合格后排入运粮河。 改扩建完成后生产用水（主要为污泥蒸发冷凝水和齐城污水处理厂中水）总量为43054.2t/a（其中新增生产水量为13631.4t/a），生产过程中蒸发损耗17221.68t/a（新增损耗5452.56t/a），剩余25832.52t/a（新增8178.84t/a）废水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、石油类等，水质简单通过厂区污水管道排入齐城污水处理系统进行处理，处理合格后排入运粮河。本项目全部废水排入齐城污水处理厂废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 项目污泥储存区、生产区、危废区均进行地面硬化，按相关要求进行防渗处理，项目废水全部排入齐城污水处理厂处理，对地下水环境影响较小。 综上所述，项目废水对周围环境影响很小。 3、声环境影响分析结论 本项目噪声主要来自于各种风机、泵类等机械设备，噪声源强为75～90dB（A）。 噪声污染必须采取适当的治理措施，首先应对噪声设备进行合理布局，对有强噪声源的建筑，做成封闭式维护结构，利用墙壁，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，尽可能屏蔽声源，其次应选用低噪声设备，最后采取必要的隔声、吸声、减振、消声器等措施，这样可使厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。建设单位在采取上述治理措施的情况下，对项目所在地附近声环境影响不大。 4、固废环境影响分析结论 项目不新增职工，无新增生活垃圾，原有生活垃圾量为0.9t/a，集中收集后，由环卫部门定期清运。项目新增产品生物炭量1800t/a,作为产品进行外售；项目不新增导热油，原有导热油量为5t/5a，每5年更换1次，1次更换量为5t，属于危险废物，危废类别为HW08，危废类别为900-249-08，厂区危废库暂存后，由有资质单位进行处置；项目新增设备维修废机油，每5年更换1次，1次更换量为2.5t，属于危险废物，危废类别为HW08，危废类别为900-249-08，厂区危废库暂存后，由有资质单位进行处置。 5、土壤分析结论 项目厂区及周边区域目前土壤环境质量良好；在严格落实土壤环境保护措施的条件下，技改项目对土壤环境影响风险较小。从土壤保护的角度考虑，项目建设可行。 6、环境风险分析结论 该项目环境风险潜势为Ⅰ，在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在认真落实工程拟采取的事故对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 七、综合可行性结论 本项目符合国家产业政策，符合临淄区发展总体规划。本工程的施工期由于环境影响较为短暂，且采取较完善的污染防治措施，对周围环境的影响较为有限。营运期内各种污染物在采取相应的防治措施后，均可做到达标排放。不会对周围环境造成明显的影响。因此，在确保达标排放和符合规划要求的前提下，本项目从环境保护的角度来讲是可行的。 措施和建议 1、污泥运输过程中应做好防渗防漏措施，确保不会在运输过程中对周边环境产生影响。 2、加强日常设备维护，特别是各项环保设施的检查，确保环保设施良好的运行状态，使其能够满足相关的设计效果。 3、加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。 4、加强对大气污染物的监测工作，以便及时发现问题，及时调整生产及环保设施的操作参数，从而避免污染事故发生。 环境保护行政主管部门的审批意见： 淄博君联环境科技有限公司: 经审查，对你公司《淄博君联环境科技有限公司新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目环境影响摄告表》（山东美陵中联环境有限公司编制）》，提出审批意见如下: 一、该项目位于淄博市临淄区齐城污水处理厂院内脱本机房西侧。总投资1175万元，其中环保投资1175万元。该项目利用现有厂房，不新增土地及建筑，利用现有环保设备，利用现有水，电等公用设施，购置干燥机设备一整套，蛇形刮板提升机一整套，并对上料、出料、装车设备进行改造，新增污泥处理能力50t/d,新增污泥主要为新建凤凰污水处理厂.新建北山污水处理站及临淄周边污水处理厂鉴定不属于危废且含水量为80%的污泥，设计总处理能力将达到150t/d.根据环评结论，该项目符合国家及当地政策要求，在落实各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度可行，经研究，同意该项目按照环评工艺及地点进行建设。 二、该项目在日常环境管理中必须严格落实环境影响报告表提出的各项环保要求，并须做好以下工作： 1.按“清污分流，雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统及其导流设施，并采用有效的防渗措施。生活污水经化类池处理后，通过厂区污水管道择入齐城污水处理系统进行处理。改扩建完成后生产用水主要为污泥蒸发冷凝水和齐城污水处理厂中水，生产废水通过厂区污水管道排入齐城污水处理厂进行处理。确保排入齐城污水处理厂废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962 -2015)表1中B级标准及齐城污水处理厂纳管标准。 2.加强生产管理，强化源头控制。污泥储存和污泥处理过程中会产生恶臭气体，污泥储存问进行密闭操作，污混储存和污泥处理产生的恶臭废气经负压风机收集并通过管道在引风机的作用下，进入齐城污水处理厂异味处理系统(生物预处理洗谋+生物过滤池工艺)进行处理，处理合格后由15米排气筒高空排放。干操工序采用现有锅炉进行生产，产生干燥度气通过现有1根21m高H1排气简进行排放。干幅工序采用现有2套干馏处理器进行生产，产生的干馏度气通过现有1根21m高H2排气简进行排放。确保废气排放满足山东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374- 2018)表2重点控制区排放浓度限值；《淄博市人民政府办公室关于印发<2019年全市污染防治攻坚战实施方案>的通知》要求限值；《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376- 2019)表1重点控制区大气污染物排放浓度限值要求:满足《恶奥污染物排放标准》(GB14553-93) 表2恶臭污染物排放标准值要求。加强设备与场所密闭管理，有效控制无组织排放。确保度气的无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14553-93)表1二级新扩改建项目恶臭污染物掉放标准值，《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2厂界监控点无组织排放浓度限值要求。 3.合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振。消音、隔声等措施，确保运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中的2类功能区标准。 4.按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实各类团体废物的收集，处置和综合利用措施。皮导热油属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集，储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的相关规定进行储存，固废转移建立完善的记录台帐，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 5.产品不得用于农作物，果树等可食用粮食，果树等土地改良。 6.该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，井严格按照《排污许可管理办法(试行)》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气简领按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施，并与生态环境部门联网。环保设施的安装及改造。须符合安全方面的有关要求。 7.加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养:加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。 三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏:按有关要求规范设置环保图形标志。环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。 四、该项目若遇规划布局调整，领无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环;境部门报批环境影响评价文件。 五、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。

表五、验收监测质量保证及质量控制

7.1监测内容 7.1污染源监测 （一）有组织废气污染源 1、干燥锅炉 ①监测位置 排气筒进口、出口取样口 ②监测项目、时间、频次 监测因子：SO2、NOx、烟尘 监测项目：排放速率，排放浓度，同时测量排气筒的内径、高度、烟气出口温度、烟气流量；废气进废气处理设备前浓度、速率。 监测时间、频次：正常生产时，2天，每天3次。 ③监测分析方法 监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等要求的方法进行。 2、干馏处理器 ①监测位置 排气筒进口、出口取样口 ②监测项目、时间、频次 监测因子：SO2、NOx、烟尘 监测项目：排放速率，排放浓度，同时测量排气筒的内径、高度、烟气出口温度、烟气流量；废气进废气处理设备前浓度、速率。 监测时间、频次：正常生产时，2天，每天3次。 ③监测分析方法 监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等要求的方法进行。 3、恶臭废气 ①监测位置 齐城污水处理厂异味处理系统排气筒进口、出口取样口 ②监测项目、时间、频次 监测因子：硫化氢、氨、臭气 监测项目：出口排放速率，同时测量排气筒的内径、高度、出口温度、废气流量；进口排放速率。 监测时间、频次：正常生产时，2天，每天3次。 ③监测分析方法 监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等要求的方法进行。 （二）无组织废气污染源 1、厂界废气 ①监测位置 于厂址界外1.0m内布置4个监测点，上风向1个对比点，下风向3个监控点。 ②监测项目、时间、频次 监测因子：硫化氢、氨、臭气。 监测项目：厂界浓度值。 监测时间、频次：正常生产时，2天，每天4次。 ③监测分析方法 监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等要求的方法进行。 二、噪声监测 （1）监测布点 共布设4个监测点，项目厂界东、西、南、北方向（厂界外1米处）分别布置1个监测点。 （2）监测项目 等效连续A声级Leq(A)dB。 （3）监测时间和频率 监测两天，每天昼间夜间各进行一次监测，测量均在无雨天气进行，风力小于四级，监测仪器采用噪声统计仪。 （4）监测分析方法 监测工作按照《环境监测技术规范》进行，监测方法执行《声环境功能区监测方法》（GB3096-2008）。 - 废水监测 1、监测位置 君联干馏废水总排放口设一个采样点位。 2、监测因子、项目、时间、频次 监测因子、项目：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类。 监测时间、频次：连续监测2天，每天监测4次，间隔2小时监测一次。 3、监测分析方法 监测及分析方法均按照《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》等要求的方法进行。 7.2污染物排放标准限值 表7-2 污染物排放标准一览表 污染物名称; 排放浓度限值; ≥15m排气筒最高允许排放速率限值; 执行标准. 有组织硫化氢; ——; 0.33 kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表2恶臭污染物排放标准值. 有组织氨; ——; 4.9kg/h. 有组织臭气浓度; ——; 2000. - 颗粒物; 10mg/m3; ——; 山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区排放浓度限值SO250mg/m3、颗粒物10mg/m3，NOx排放执行《淄博市人民政府办公室关于印发<2019年全市污染防治攻坚战实施方案>的通知》要求. - 二氧化硫; 50mg/m3; ——. - 氮氧化物; 50mg/m3; ——. 无组织硫化氢; 0.06mg/m3; ——; 《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表1二级新扩改建项目恶臭污染物排放标准值. 无组织氨; 1.5mg/m3; ——. 无组织臭气浓度; 20; ——. COD; 500; ——; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. BOD; 350; ——. SS; 400; ——. 氨氮; 45; ——. 石油类; 15; ——. 噪声; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准.

表八、质量保证及质量控制

8.1监测分析依据方法 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T373-2007； 《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ706-2014； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》G12348-2008； 《环境空气质量标准》GB3095-2012； 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996。 8.2监测仪器 表8-1 监测分析方法和仪器设备一览表 项目类型; 检测项目; 方法依据; 检测仪器及型号; 检出限. 有组织; 颗粒物; HJ 836-2017 固定污染源废气低浓度颗粒 物的测定重量法; YQ3000-D 大流量烟尘（气） 测试仪（GY-IE-074） QUINTIX65-1CN 电子天平 (GY-IE-028); 1.0mg/m3. 氮氧化物; HJ 693-2014 固定污染源废气氮氧化物的 测定定电位电解法; YQ3000-D 大流量烟尘 （气）测试仪（GY-IE-074）; 3mg/m3. 二氧化硫; HJ 57-2017 固定污染源排气中二氧化硫 的测定定电位电解法; YQ3000-D 大流量烟尘 （气）测试仪（GY-IE-074）; 3mg/m3. 硫化氢; 《空气和废气监测分析方法》 （第四版） 国家环境保护总 局（2003年）第三篇第一章 十一、硫化氢（二）亚甲基 蓝分光光度法(B); YQ3000-D 大流量烟尘（气） 测试仪(GY-IE-074) MH3001全自动烟气采样器 （GY-IE-116） SP-752 紫外可见分光光度 计（GY-IE-100）; 0.001mg/m3. 氨; HJ 533-2009 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法; 0.25mg/m3. 无组织; 颗粒物; GB/T 15432-1995环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; MH1200全自动大气/颗粒物 采样器 （GY-IE-075、GY-IE-076、 GY-IE-077、GY-IE-078） QUINTIX65-1CN 电子天平 （GY-IE-028）; 0.001 mg/m3. 硫化氢; 《空气和废气监测分析方法》 （第四版） 国家环境保护总 局（2003年）第五篇第四章 十、硫化氢（三）亚甲基蓝 分光光度法(B); MH1200全自动大气/颗粒物 采样器 （GY-IE-075、GY-IE-076、 GY-IE-077、GY-IE-078） SP-752 紫外可见分光光度 计（GY-IE-100）; 0.001mg/m3. 氨; HJ 533-2009 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法; 0.25mg/m3. 噪声; 等效连续A声级; GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准; 多功能声级计AWA6228+ 声校准器 AWA6221A; /. 废水; pH值; GB/T 6920-1986 水质 pH值的测定 玻璃电极法; F2型便携式pH计 （GY-IE-023）; 0.01. 化学需氧量; HJ/T 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; 25mL 具塞滴定管 （812084196-002）; 4mg/L. 氨氮; HJ/T 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; SP-752紫外可见分光光度计（GY-IE-100）; 0.025mg/L. 悬浮物; GB/T 11901-1989 水质悬浮物的测定重量法; QUINTIX224-1CN 电子天平 （GY-IE-029）; /. BOD5; HJ 505-2009 水质五日生化需氧量 （BOD5）的测定稀释与接种 法; 生化培养箱 （GY-IE-038）; 0.5mg/L. 石油类; HJ 637-2018 水质石油类和动植物油类的 测定红外分光光度法; OIL460 型红外分光测油仪 （GY-IE-005）; 0.06mg/L. 8.3人员资质 检测、计量设备强检合格；人员拥有资质：监测人员进行持证上岗。 8.4监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2017 及修改单）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等技术规范和标准，对监测的全过程进行质量保证和控制； （1）参加监测的工作人员，均经过公司正规培训，均持有上岗证书。 （2）使用的监测仪器设备经计量部门检定合格，并在有效期内，采样器在使用前均进行流量校准，保证采样系统不漏气，声级计在使用前后均经过校准。 （3）检测报告实行三级审核制度。

表九、验收监测结果及分析评价

9.1生产工况 验收监测期间生产负荷均大于75%，环保设施稳定运行，满足环境保护验收要求。 表9-1 监测期间生产负荷 日期; 产品; 设计产量（t/d）; 实际维修量（t/d）; 生产负荷（%）. 2020.11.10; 生物炭; 15; 13; 86.7. 2020.11.11; 生物炭; 15; 13; 86.7. 9.2验收监测结果及分析评价 9.2.1监测期间气象参数 淄博国源检测有限公司于2020.11.10~2020.11.11对新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目监测期间气象参数进行监测，监测结果如下。 表9-2 监测期间气象参数表 采样日期; 采样频次; 气温 (℃); 气压 (kPa); 风速 (m/s); 风向; 总云量; 低云量. 2020年 11月10日; 频次一; 14.8; 102.7; 2.4; 东; 2; 1. 频次二; 17.4; 102.4; 2.2; 东; 2; 2. 频次三; 19.1; 102.1; 2.1; 东; 2; 1. 频次四; 19.6; 102.0; 2.6; 东; 2; 1. 2020年 11月11日; 频次一; 14.3; 102.6; 2.4; 东; 1; 1. 频次二; 16.6; 102.4; 2.2; 东; 2; 1. 频次三; 19.7; 102.2; 2.3; 东; 1; 1. 频次四; 21.2; 102.0; 2.6; 东; 2; 2. 9.2.2有组织废气 淄博国源检测有限公司于2020.11.10~2020.11.11对新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目有组织废气进行监测，监测结果如下。 表9-3 有组织废气检测一览表 采样点位; 监测项目; 2020年11月10日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. 干馏处理器出口; 采样标体（L）Vnd; 1030.7; 1017.2; 1010.4; 21/0.6. 烟气流速（m/s）; 8.0; 8.2; 7.9. 含湿量%; 5.6; 5.7; 5.7. 含氧量%; 4.8; 5.3; 5.4. 标干流量（Nm3/h）; 3966; 4022; 3891. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 4.9; 2.5; 3.1. 折算浓度（mg/m3）; 5.2; 2.8; 3.5. 排放速率（kg/h）; 0.019; 0.010; 0.012. 二氧化碳; 排放浓度（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3. 折算浓度（mg/m3）; —; —; —. 排放速率（kg/h）; —; —; —. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 18; 19; 16. 折算浓度（mg/m3）; 19; 21; 18. 排放速率（kg/h）; 0.071; 0.076; 0.062. 采样点位; 监测项目; 2020年11月10日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. 干燥锅炉出口; 采样标体（L）Vnd; 1029.5; 1046.9; 1024.9; 21/0.5. 烟气流速（m/s）; 10.4; 10.6; 10.2. 含湿量%; 5.9; 5.9; 5.8. 含氧量%; 4.2; 4.5; 4.8. 标干流量（Nm3/h）; 3698; 3762; 3628. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.9; 2.8; 3.3. 折算浓度（mg/m3）; 2.0; 3.0; 3.6. 排放速率（kg/h）; 0.0070; 0.010; 0.012. 二氧化碳; 排放浓度（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3. 折算浓度（mg/m3）; —; —; —. 排放速率（kg/h）; —; —; —. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 36; 35; 36. 折算浓度（mg/m3）; 38; 37; 39. 排放速率（kg/h）; 0.13; 0.13; 0.13. 采样点位; 监测项目; 2020年11月10日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. 异味处理系统进口; 采样标体（L）Vnd; 6.0; 6.1; 6.2; —/02.0. 烟气流速（m/s）; 20; 21; 21. 含湿量%; 4.1; 4.1; 4.2. 标干流量（Nm3/h）; 61383; 62228; 63108. 硫化氢; 排放浓度（mg/m3）; 1.22; 0.928; 1.06. 排放速率（kg/h）; 0.075; 0.061; 0.067. 氨; 排放浓度（mg/m3）; 5.89; 6.57; 6.07. 排放速率（kg/h）; 0.052; 0.045; 0.053. 采样点位; 监测项目; 2020年11月10日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. 异味处理系统出口; 采样标体（L）Vnd; 7.1; 8.3; 7.2; 15/1.8. 烟气流速（m/s）; 14; 14; 15. 含湿量%; 4.0; 3.9; 4.0. 标干流量（Nm3/h）; 60439; 61803; 60998. 硫化氢; 排放浓度（mg/m3）; 0.108; 0.081; 0.078. 排放速率（kg/h）; 0.0065; 0.0050; 0.0048. 氨; 排放浓度（mg/m3）; 1.53; 1.46; 1.51. 排放速率（kg/h）; 0.092; 0.090; 0.092. 采样点位; 监测项目; 2020年11月11日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. 干馏处理器出口; 采样标体（L）Vnd; 1028.6; 1059.6; 1010.9; 21/0.6. 烟气流速（m/s）; 8.3; 8.5; 8.4. 含湿量%; 5.6; 5.7; 5.7. 含氧量%; 5.2; 5.8; 5.5. 标干流量（Nm3/h）; 4101; 4215; 4154. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 3.3; 4.1; 2.9. 折算浓度（mg/m3）; 3.6; 4.7; 3.3. 排放速率（kg/h）; 0.014; 0.017; 0.012. 二氧化碳; 排放浓度（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3. 折算浓度（mg/m3）; —; —; —. 排放速率（kg/h）; —; —; —. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 21; 19; 18. 折算浓度（mg/m3）; 23; 22; 20. 排放速率（kg/h）; 0.086; 0.080; 0.074. 采样点位; 监测项目; 2020年11月11日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. 干燥锅炉出口; 采样标体（L）Vnd; 1088.4; 1069.9; 1065.4; 21/0.5. 烟气流速（m/s）; 10.6; 10.8; 10.4. 含湿量%; 5.8; 5.8; 5.9. 含氧量%; 4.5; 4.8; 5.1. 标干流量（Nm3/h）; 3784; 3847; 3705. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 2.0; 4.2; 2.1. 折算浓度（mg/m3）; 1.8; 4.4; 2.0. 排放速率（kg/h）; 0.0076; 0.0016; 0.0078. 二氧化碳; 排放浓度（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3. 折算浓度（mg/m3）; —; —; —. 排放速率（kg/h）; —; —; —. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 38; 36; 39. 折算浓度（mg/m3）; 40; 39; 43. 排放速率（kg/h）; 0.13; 0.13; 0.14. 采样点位; 监测项目; 2020年11月11日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. 异味处理系统进口; 采样标体（L）Vnd; 5.8; 5.9; 6.0; —/02.0. 烟气流速（m/s）; 20; 21; 21. 含湿量%; 3.9; 3.9; 3.8. 标干流量（Nm3/h）; 59460; 60349; 61369. 硫化氢; 排放浓度（mg/m3）; 1.24; 1.19; 1.09. 排放速率（kg/h）; 0.074; 0.072; 0.067. 氨; 排放浓度（mg/m3）; 6.01; 6.37; 5.93. 排放速率（kg/h）; 0.36; 0.638; 0.36. 采样点位; 监测项目; 2020年11月11日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. 干燥锅炉出口; 采样标体（L）Vnd; 7.1; 7.1; 7.1; 15/1.8. 烟气流速（m/s）; 14; 15; 15. 含湿量%; 3.8; 3.9; 3.8. 标干流量（Nm3/h）; 59155; 60326; 59716. 硫化氢; 排放浓度（mg/m3）; 0.087; 0.102; 0.088. 排放速率（kg/h）; 0.0051; 0.0062; 0.0052. 氨; 排放浓度（mg/m3）; 1.66; 1.41; 1.48. 排放速率（kg/h）; 0.098; 0.085; 0.088. 由上表数据可知： （1）干馏处理器排气筒出口颗粒物最大排放排放浓为5.2mg/m3，二氧化硫最大排放排放浓为3mg/m3，氮氧化物最大排放排放浓为23mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值：SO250mg/m3、烟尘10mg/m3、NOx100mg/m3； 干馏处理器排气筒出口颗粒物平均排放速率为0.014kg/h，氮氧化物平均排放速率为0.075kg/h，项目年工作时间为8640h，则干馏处理器排气筒颗粒物排放量为0.121t/a，氮氧化物排放量为0.648t/a。 （2）干燥锅炉排气筒出口颗粒物最大排放排放浓为4.4mg/m3，二氧化硫最大排放排放浓为3mg/m3，氮氧化物最大排放排放浓为43mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区排放浓度限值SO250mg/m3、颗粒物10mg/m3，NOx排放执行《淄博市人民政府办公室关于印发<2019年全市污染防治攻坚战实施方案>的通知》要求：NOx50mg/m3； 干燥锅炉排气筒出口颗粒物平均排放速率为0.01kg/h，氮氧化物平均排放速率为0.132kg/h，项目年工作时间为8640h，则干燥锅炉排气筒颗粒物排放量为0.086t/a，氮氧化物排放量为1.14t/a。 （3）异味处理系统排气筒出口硫化氢最大排放排放浓为0.108mg/m3，氨最大排放排放浓为1.66mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表2恶臭污染物排放标准值。 按年工作时间8640小时计，排气筒进口硫化氢量为0.596t/a，排气筒出口硫化氢排放量为0.048t/a，排气筒进口氨量为1.797t/a，排气筒出口氨排放量为0.786t/a。则废气处理设备硫化氢去除效率为92%，氨去除效率为56%。 9.2.2无组织废气 淄博国源检测有限公司于2020.11.10~2020.11.11对新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目无组织废气进行监测，监测结果如下。 表9-4 厂界无组织废气检测一览表 采样点位; 监测项目; 2020年11月10日采样监测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 上风向参照点 1#; 硫化氢; 0.006; 0.005; 0.006; 0.005; mg/m3. 下风向监测点 2#; 硫化氢; 0.010; 0.012; 0.013; 0.011; mg/m3. 下风向监测点 3#; 硫化氢; 0.011; 0.012; 0.011; 0.012; mg/m3. 下风向监测点 4#; 硫化氢; 0.010; 0.011; 0.010; 0.010; mg/m3. 上风向参照点 1#; 氨; 0.05; 0.04; 0.06; 0.08; mg/m3. 下风向监测点 2#; 氨; 0.099; 0.09; 0.15; 0.11; mg/m3. 下风向监测点 3#; 氨; 0.11; 0.14; 0.13; 0.12; mg/m3. 下风向监测点 4#; 氨; 0.15; 0.11; 0.11; 0.13; mg/m3. 采样点位; 监测项目; 2020年11月11日采样监测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 上风向参照点 1#; 硫化氢; 0.005; 0.006; 0.007; 0.007; mg/m3. 下风向监测点 2#; 硫化氢; 0.011; 0.011; 0.014; 0.016; mg/m3. 下风向监测点 3#; 硫化氢; 0.013; 0.010; 0.013; 0.015; mg/m3. 下风向监测点 4#; 硫化氢; 0.014; 0.012; 0.014; 0.014; mg/m3. 上风向参照点 1#; 氨; 0.08; 0.05; 0.08; 0.09; mg/m3. 下风向监测点 2#; 氨; 0.14; 0.09; 0.11; 0.11; mg/m3. 下风向监测点 3#; 氨; 0.11; 0.11; 0.13; 0.12; mg/m3. 下风向监测点 4#; 氨; 0.10; 0.13; 0.14; 0.14; mg/m3. 由监测结果可知：厂界无组织硫化氢排放浓度最大值为0.016mg/m3，厂界无组织氨排放浓度最大值为0.15mg/m3，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表1二级新扩改建项目恶臭污染物排放标准值。 9.2.3厂界噪声 淄博国源检测有限公司于2020.11.10~2020.11.11对新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目厂界噪声进行监测，监测结果见下表。 表9-5 噪声检测结果一览表 采样时间; 2020年11月10日. 采样环境条件; 天气状况：晴 检测期间最大风速：2.6 m/s. 测点编号; 检测点位置; 主要声源; 检测结果[dB(A)]. Leq. 频次1（昼）; 频次2（夜）. ▲1; 厂界东; 生产噪声; 51.3; 41.5. ▲2; 厂界南; 生产噪声; 51.7; 44.7. ▲3; 厂界西; 生产噪声; 55.4; 48.9. ▲4; 厂界北; 生产噪声; 52.0; 41.6. 采样时间; 2020年11月11日. 采样环境条件; 天气状况：多云 检测期间最大风速：2.6m/s. 测点编号; 检测点位置; 主要声源; 检测结果[dB(A)]. Leq. 频次1（昼）; 频次2（夜）. ▲1; 厂界东; 生产噪声; 50.9; 42.4. ▲2; 厂界南; 生产噪声; 52.8; 43.5. ▲3; 厂界西; 生产噪声; 55.1; 44.1. ▲4; 厂界北; 生产噪声; 51.5; 42.8. 根据以上验收检测结果，淄博君联环境科技有限公司的四个厂界昼间噪声最大值为55.4dB(A)，夜间噪声最大值为48.9dB(A)，均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 9.2.4废水 淄博国源检测有限公司于2020.11.10~2020.11.11对新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目厂界废水进行监测，监测结果见下表。 表9-5 噪声检测结果一览表 采样点位; 监测项目; 2020年11月11日采样监测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 废水总排口; pH值; 7.02; 6.95; 6.88; 6.90; ——. 化学需氧量; 101; 105; 98; 97; mg/L. 氨氮; 28.9; 28.6; 27.6; 28.0; mg/L. 悬浮物; 238; 203; 207; 218; mg/L. 五日生化需氧量; 38.3; 40.4; 33.9; 35.5; mg/L. 石油类; 1.317; 1.334; 1.340; 1.299; mg/L. 采样点位; 监测项目; 2020年11月11日采样监测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 废水总排口; pH值; 6.85; 6.94; 7.03; 6.89; ——. 化学需氧量; 107; 99; 110; 106; mg/L. 氨氮; 27.3; 27.8; 28.9; 28.7; mg/L. 悬浮物; 221; 204; 211; 206; mg/L. 五日生化需氧量; 39.3; 32.2; 33.8; 37.4; mg/L. 石油类; 0.913; 1.209; 1.167; 1.129; mg/L. 根据以上验收检测结果，废水排放口化学需氧量最大排放浓度为110mg/L，氨氮最大排放浓度为28.9mg/L，悬浮物最大排放浓度为238mg/L，五日生化需氧量最大排放浓度为40.4mg/L，石油类最大排放浓度为1.340mg/L，均能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准：COD≤500mg/m3；BOD5≤350mg/m3；SS≤400mg/m3；氨氮≤45mg/m3；石油类≤15mg/m3。 9.2.5固废 根据验收现场调研内容，企业近一个月试运行生产情况，本项目年固体废物产生情况如下：生活垃圾量为0.9t/a，集中收集后，由环卫部门定期清运；导热油量为5t/5a，每5年更换1次，1次更换量为5t，属于危险废物，危废类别为HW08，危废类别为900-249-08，厂区危废库暂存后，由有资质单位进行处置；废机油每5年更换1次，1次更换量为2.5t，属于危险废物，危废类别为HW08，危废类别为900-249-08，厂区危废库暂存后，由有资质单位进行处置。 9.2.6总量控制章节 由上文可知，项目颗粒物排放量为0.207t/a，氮氧化物排放量为1.788t/a，二氧化硫未检出，COD排放量为0.84t/a，氨氮排放量为0.23t/a，企业于2020年8月31日通过淄博市生态环境局临淄分局审批总量为颗粒物1.19t/a，氮氧化物8.04t/a，COD4.09t/a，氨氮0.37t/a，符合要求。

表十、验收结论

- 10.1工程建设对环境的影响 - 项目选址于淄博市临淄区齐城污水处理厂院内脱水机房西侧，项目符合土地利用规划及城市发展总体规划。项目周围无名胜古迹、自然保护区和风景名胜区等需特殊保护的环境敏感点。该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。项目区交通便利，物流发达。因此项目选址满足相关规定和要求，是较为合理、适宜、可行的。 - 10.2验收检测结论 - 根据淄博国源检测有限公司提供的淄博君联环境科技有限公司新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目检测报告，生产负荷满足75%及以上的环保验收检测工况要求，废气及噪声满足环评要求的标准要求，验收检测结果：合格。 - 10.3现场检查结论 - 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，淄博君联环境科技有限公司组织成立验收组，对淄博君联环境科技有限公司新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目进行检查，检查结果如下： - 10.3.1验收工况结论 - 验收期间淄博君联环境科技有限公司新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目的各项生产设备均运行正常，生产负荷满足75%及以上的环保验收检测工况要求。 - 10.3.2废气检测结论 由检测数据可知： （1）干馏处理器排气筒出口颗粒物最大排放排放浓为5.2mg/m3，二氧化硫最大排放排放浓为3mg/m3，氮氧化物最大排放排放浓为23mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值：SO250mg/m3、烟尘10mg/m3、NOx100mg/m3； （2）干燥锅炉排气筒出口颗粒物最大排放排放浓为4.4mg/m3，二氧化硫最大排放排放浓为3mg/m3，氮氧化物最大排放排放浓为43mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区排放浓度限值SO250mg/m3、颗粒物10mg/m3，NOx排放执行《淄博市人民政府办公室关于印发<2019年全市污染防治攻坚战实施方案>的通知》要求：NOx50mg/m3； （3）异味处理系统排气筒出口硫化氢最大排放排放浓为0.108mg/m3，氨最大排放排放浓为1.66mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表2恶臭污染物排放标准值； 厂界无组织硫化氢排放浓度最大值为0.016mg/m3，厂界无组织氨排放浓度最大值为0.15mg/m3，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表1二级新扩改建项目恶臭污染物排放标准值。 - 10.3.3废水检测结论 由检测数据可知，废水排放口化学需氧量最大排放浓度为110mg/L，氨氮最大排放浓度为28.9mg/L，悬浮物最大排放浓度为238mg/L，五日生化需氧量最大排放浓度为40.4mg/L，石油类最大排放浓度为1.340mg/L，均能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准：COD≤500mg/m3；BOD5≤350mg/m3；SS≤400mg/m3；氨氮≤45mg/m3；石油类≤15mg/m3。 - 10.3.4噪声检测结论 - 根据检测报告及现场查看，淄博君联环境科技有限公司的四个厂界昼间噪声最大值为55.4dB(A)，夜间噪声最大值为48.9dB(A)，均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 - 10.3.5固废调查结论 - 通过现场检查，项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后，不会造成二次污染，对周围环境影响较小，满足“减量化、无害化、资源化”要求。 - 10.3.6环评批复落实情况调查结论 - 通过现场查看，环评批复要求基本得到落实。 - 10.3.7环保管理检查结论 - 通过现场查看，该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目已经设置了专门环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 - 10.3.8验收总结论 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，提出了整改意见。专家组一致认为该项目经补充完善相关资料，现场整改合格后，可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。

附件1

附件2

环  保  管  理  制  度

为搞好公司环境保护工作，提高环保水平，根据国家及地方政府的有关规定，特制定本公司环保管理制度。

- 公司环保工作的主要任务是：保证企业在生产过程中合理的利用。

- 实行环境保护责任制度，安全生产责任人负责对生产现场的环保工作，负责对各岗位环保问题的巡检及事故处理。

- 各岗位工作人员要严格遵守各操作规程。

- 设备在停车检修时要将设备内的物料用干净，清理出来的物料要进行回收再利用，严禁乱排、乱放。

- 公司在两季生产总结情况时，同时总结环保工作，使之逐步完善。

- 加强对车间密闭性的管理，减少设备噪声，加强对生产各环节的管理，减少有机废气排放。

- 公司对环保工作有功人员要进行奖励，对违反本规定操作，视情节轻重给予处罚，对造成环境污染事故的责任人要加重处罚力度。

- 凡本厂职工应做到：爱护环境、保护环境，每个职工应各负其责，车间、院内及院外所辖必须保持卫生清洁，生活垃圾及生产过程中所产生的垃圾应集中堆放、集中处理，以做到保护人类赖以生存的地球。

淄博君联环境科技有限公司

2020年11月

附件3

附件4

- 淄博君联环境科技有限公司新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目环境检测方案

一、废气监测

（一）有组织废气污染源

1、干燥锅炉

①监测位置

排气筒进口、出口取样口

②监测项目、时间、频次

监测因子：SO2、NOx、烟尘

监测项目：排放速率，排放浓度，同时测量排气筒的内径、高度、烟气出口温度、烟气流量；废气进废气处理设备前浓度、速率。

监测时间、频次：正常生产时，2天，每天3次。

③监测分析方法

监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等要求的方法进行。

2、干馏处理器

①监测位置

排气筒进口、出口取样口

②监测项目、时间、频次

监测因子：SO2、NOx、烟尘

监测项目：排放速率，排放浓度，同时测量排气筒的内径、高度、烟气出口温度、烟气流量；废气进废气处理设备前浓度、速率。

监测时间、频次：正常生产时，2天，每天3次。

③监测分析方法

监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等要求的方法进行。

3、恶臭废气

①监测位置

齐城污水处理厂异味处理系统排气筒进口、出口取样口

②监测项目、时间、频次

监测因子：硫化氢、氨、臭气

监测项目：出口排放速率，同时测量排气筒的内径、高度、出口温度、废气流量；进口排放速率。

监测时间、频次：正常生产时，2天，每天3次。

③监测分析方法

监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等要求的方法进行。

（二）无组织废气污染源

1、厂界废气

①监测位置

于厂址界外1.0m内布置4个监测点，上风向1个对比点，下风向3个监控点。

②监测项目、时间、频次

监测因子：硫化氢、氨、臭气。

监测项目：厂界浓度值。

监测时间、频次：正常生产时，2天，每天4次。

③监测分析方法

监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等要求的方法进行。

- 二、噪声监测

- （1）监测布点

共布设4个监测点，项目厂界东、西、南、北方向（厂界外1米处）分别布置1个监测点。

（2）监测项目

等效连续A声级Leq(A)dB。

（3）监测时间和频率

监测两天，每天昼间夜间各进行一次监测，测量均在无雨天气进行，风力小于四级，监测仪器采用噪声统计仪。

（4）监测分析方法

监测工作按照《环境监测技术规范》进行，监测方法执行《声环境功能区监测方法》（GB3096-2008）。

- 三、废水监测

1、监测位置

君联干馏废水总排放口设一个采样点位。

2、监测因子、项目、时间、频次

监测因子、项目：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类。

监测时间、频次：连续监测2天，每天监测4次，间隔2小时监测一次。

3、监测分析方法

监测及分析方法均按照《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》等要求的方法进行。

附件5

验收监测委托书

淄博国源检测有限公司：

根据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目需执行环境保护验收工作，今委托贵公司承担本项目环境保护验收监测。

委托方： 淄博君联环境科技有限公司

委托时间：2020年11月

附件6

工况证明

我公司新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目，于2020年10月开工建设，2020年11月建设完毕，项目建设运行期间无环境举报、投诉。现申请该项目竣工验收，项目目前试运行情况良好，各项环保设施运行正常，验收期间生产工况如下，生产负荷均达75%以上。

| 日期 | 产品 | 设计产量（t/d） | 实际产量（t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.10 | 生物炭 | 15 | 13 | 86.7 |
| 2020.10.11 | 生物炭 | 15 | 13 | 86.7 |

特此证明。

淄博君联环境科技有限公司

2020年11月

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                        填表人（签字）：                                                               项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 新增50t/d干馏污泥制生物炭扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | —— | 建设地点 |  | 齐城污水处理厂院内脱水机房西侧 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 三十四、环境治理业；一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用；其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 □改扩建 ☑技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 50t/d生物炭 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 50t/d生物炭 | 环评单位 |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 淄博市生态环境局临淄分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 临环审字【2020】127号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2020.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020.11 | 排污许可证申领时间 |  | 尚未申领 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | —— | 本工程排污许可证编号 |  | —— |  |  |
|  | 验收单位 |  | 淄博君联环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 淄博国源检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | ≥75% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 1175 | 所占比例（%） |  | 100 |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 1175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 1175 | 所占比例（%） |  | 100 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0 | 废气治理（万元） |  |  | 0 | 噪声治理（万元） |  |  | 0 | 固体废物治理（万元） |  | 0 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） | 1175 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | —— | 年平均工作时 |  | 8640h |  |  |
| 运营单位 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91370305MA3D2PC69F | 验收时间 |  | 2020.11 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 |  | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8178.84 | 8178.84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.84 | 4.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.23 | 0.37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.207 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.88 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升，水污染物排放浓度——毫克/立方米；废气污染物排放量——吨/年；废水污染物排放量——吨/年