- 山东齐都药业有限公司

- 特色原料药绿色智能制造项目（一期）

- 竣工环境保护验收意见

- 2024年7月5日，山东齐都药业有限公司根据特色原料药绿色智能制造项目（一期）竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告书和审批部门审批意见（淄环审[2020]11号）等要求对本项目进行验收，建设单位及验收报告编制单位-山东齐都药业有限公司、验收监测单位—山东道邦检测科技有限公司、环境影响报告书编制单位—山东海美侬项目咨询有限公司、设计单位-汇智工程科技股份有限公司，并特邀了3名专家成立了验收工作组。验收工作组听取了山东齐都药业有限公司关于工程环保执行情况和竣工环境保护验收调查情况的汇报，现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关环保资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于山东省淄博市临淄区宏达路17号，占地面积26666.67m2，建设性质为新建。

本次验收项目为特色原料药绿色智能制造项目（一期）。验收内容为：

（1）主体工程：606原料药车间，原料药左卡尼汀和原料药硫辛酸生产线（其中原料药左卡尼汀生产线未建设催化还原酶制备、（R）-4-氯-3-羟基丁酸乙酯的制备工艺），食品营养强化剂左卡尼汀生产线。

（2）辅助工程：制冷系统、纯水系统、循环水系统、空压系统、供热工程等。

（3）储运工程：危险品库、原料罐区。

（4）环保工程：碱喷淋+活性炭吸附装置；RTO处理系统（一级碱喷淋+一级水喷淋+RTO+一级碱喷淋+一级水喷淋）；布袋除尘器；3m3/h的MVR装置；400m3/d污水处理站；一般固废仓库、危废仓库。

（5）产品生产工艺：

①原料药左卡尼汀：（R）-4-氯-3-羟基丁腈和三甲胺水溶液反应生成中间体1，再加酸水解反应，加入氨水调节pH后生成中间体2，再通过电渗析得到左卡尼汀粗品，再经浓缩、精制等工序得成品左卡尼汀。

②原料药硫辛酸：以6,8-二氯辛酸乙酯、硫磺、硫化钠为原料，生成硫辛酸乙酯，加入氢氧化钠水解，加盐酸调节pH值，得到粗品，经精制、干燥得到成品。

③食品营养强化剂左卡尼汀：利用原料药左卡尼汀溶剂回收工段蒸馏剩余物料作为原料，再进行减压蒸馏、溶解脱色、过滤、减压蒸馏、析晶、离心、干燥等工序回收左卡尼汀。

（6）劳动定员及工作制度：项目新增职工120人，年工作330天，实行三班运转工作制，年运行7920小时。

（二）建设过程及环保审批情况

山东齐都药业有限公司委托山东海美侬项目咨询有限公司编制了特色原料药绿色智能制造项目的环境影响报告书。淄博市生态环境局于2022年4月7日以淄环审[2022]30号出具了《关于山东齐都药业有限公司特色原料药绿色智能制造项目环境影响报告书的审批意见》。

项目一期于2022年10月开工建设，2023年5月建成，环保设施同时竣工并进行调试运行。山东齐都药业有限公司2023年5月15日已重新申请排污许可证，排污许可证编号：91370305164323842H001C。项目建设调试运行期间无环境举报、投诉。

（三）投资情况

项目工程实际总投资为12000万元，其中环保投资1640万元，占总投资的13.7%。

（四）验收范围

本次验收范围为山东齐都药业有限公司特色原料药绿色智能制造项目（一期）内容。

二、工程变动情况

本项目实际建设情况与环评报告书相比变动内容如下：

1、项目实际建设过程中未建设原料左卡尼汀生产线前端的催化还原酶制备、（R）-4-氯-3-羟基丁酸乙酯的制备工艺未建设。预计在5年建设期限内建设剩余的催化还原酶制备、（R）-4-氯-3-羟基丁酸乙酯的制备工艺，并作为二期项目进行验收。

2、环评中新建危废仓库对危险废物进行储存，实际建设及运行过程中现有的危废仓库可以满足项目产生的危险废物的储存要求。

3、环评设计危险品库储存原料为甘油、氢氧化钠、25%氨水、活性炭、硫磺、6,8-二氯辛酸乙酯、四丁基溴化铵。

实际建设过程中新建的危险品库除了服务于“特色原料药绿色智能制造项目”（606车间）外，也对厂区其他项目和车间的危化品原料进行储存，实际储存原料为盐酸、工业用异丙醇（II）、乙醇、六甲基二硅氮烷、乙醛肟、原乙酸三乙酯、仲丁醇、三氯甲烷、醋酸酐、丙酮、（S,S）-2,8-二氮杂双环[4,3,0]壬烷、2-[(乙酰硫)甲基]-3-苯基丙酸、1,8-二氮杂二环[5.4.0]十一碳-7-烯、邻氯苯乙酮、异丙醚、2-甲基四氢呋喃、乙腈、N，N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、碘甲烷、原甲酸三乙酯、4-氯乙酰乙酸乙酯、吗啉、苯甲醛、 3-巯基丙酸、L-谷氨酰胺、四氢呋喃、环氧氯丙烷、工业用三乙二醇、6，8-二氯辛酸乙酯、甲苯、三氟乙酸酐、N-甲基吡咯烷酮、正庚烷、次氯酸钠溶液、草酰氯、二甲基亚砜、甲基叔丁基醚、环己烷、聚丙二醇、乙酸异丙酯、二氯甲烷、1-氯乙基氯甲酸酯、工业用甲醇、（S,S）-2,8-二氮杂双环[4,3,0]壬烷、乙腈、N,N-二甲基乙酰胺、无水乙醇、正己烷、次氯酸钠溶液、乙酸乙酯、四氢呋喃、乙二醇单甲醚、氨水。危险品储存种类增加，未增加本项目的原料使用量。

项目新建的危险品库为全密闭，废气经碱喷淋+活性炭吸附处理后达标排放，不增加大气污染物无组织排放量。

4、实际建设过程中的部分设备与环评相比有变动，未增加实际产能，未改变生产工艺。

5、环评中储罐设置情况为：1座60m3及2座30m3乙酸乙酯储罐，1座25m34-氯乙酰乙酸乙酯储罐，1座50m330%三甲胺储罐，1座50m3及2座30m3乙醇储罐，1座50m3及3座30m3丙酮储罐，1座50m3环己烷储罐，1座30m332%液碱储罐，1座30m335%盐酸储罐，1座30m3备用储罐，各储罐均为固定顶罐。总容量555m3。

实际建设过程中储罐设置情况为：60m3乙酸乙酯储罐1座，60m3回收乙酸乙酯储罐2座，50m3粗品母液储罐1座，25m34-氯乙酰乙酸乙酯储罐1座，50m330%三甲胺储罐1座，50m3乙醇储罐1座，50m3回收乙醇储罐2座，50m3丙酮储罐1座，50m3回收丙酮储罐2座，50m3环己烷储罐1座，30m332%液碱储罐1座，30m335%盐酸储罐1座，各储罐均为固定顶罐。总容量715m3。储罐储存能力较环评相比增大了28.9%。

6、（1）项目环评报告中危险品库废气处理工艺为水喷淋+活性炭吸附，实际建设过程中改为碱喷淋+活性炭吸附处理后排放。

（2）项目环评报告中污水处理站废气采用水喷淋+碱喷淋处理，实际建设过程中改为污水处理站废气经碱喷淋预处理后进入RTO系统。

（3）项目环评报告中污水处理工艺为“调节池+水解酸化池+配水池+UASB厌氧反应池+AO生化池+二沉池”，实际建设过程中的污水处理工艺为“铁碳微电解+调节池+水解酸化池+配水池+UASB厌氧反应池+二级AO生化池+二沉池”，增加了一级铁碳微电解处理和一级AO生化处理。

（4）罐区盐酸储罐与三甲胺储罐呼吸废气一起进入降膜吸收+碱喷淋装置处理，罐区有机储罐采用一级深冷处理，处理后的废气一并引入RTO装置处理。实际建设过程中，罐区内废气统一收集后引入RTO装置处理后排放。

7、环评中MVR处理装置为4m³/h，项目实际建设过程中设置了1套MVR（3m³/h）对生产车间部分环节高盐废水进行预处理除盐，左卡尼汀制备工序除盐废水1.0m3/h，硫辛酸乙酯的制备工序分层废水0.2m3/h，MVR蒸发废水总量约为1.2m3/h，项目配套的蒸发除盐装置满足处理要求。

根据验收数据测算，项目实际建设变动后未增加污染物种类和污染物排放量。

对照生态环境部《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）和《制药建设项目重大变动清单》（环办环评【2018】6号）相关规定，本项目实际建设过程中的变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目有组织废气环节主要包括各装置生产废气、储罐区废气、污水处理站废气、危险品库废气等。

（1）危险品库废气

危险品库废气收集后送至碱喷淋+活性炭吸附装置处理后通过1根新建15m高排气筒DA002排放。

（2）工艺废气、污水处理站废气、储罐区废气

①左卡尼汀生产车间生产废气

主要包括原料药左卡尼汀、原料药硫辛酸生产废气以及各环节有机废气（包括工作置换排气、中间储罐呼吸废气以及真空系统废气等环节），经密闭管道进入RTO处理系统处理。

②污水处理站废气

本项目污水处理站对各单元均进行了封闭，并建设废气收集管道，加装风机引风，厌氧罐沼气、污水处理废气分别收集，经碱洗预处理后进入RTO系统。

③罐区废气

储罐区废气排放主要是指储罐因“大小呼吸”而产生的废气经密闭管道进入RTO处理系统处理。

本项目RTO废气处理系统由一级碱喷淋+一级水喷淋+RTO焚烧炉+一级碱喷淋+一级水喷淋组成，设置喷淋系统的主要目的是减少进入RTO装置和外排大气的无机废气污染物的量，最终废气由系统配套的一座30m排气筒（DA008）排放。

（3）筛分包装废气、食品营养强化剂筛分包装废气、硫辛酸筛分包装废气

筛分包装环节、食品营养强化剂筛分包装废气以及原料硫辛酸过筛及包装环节产生的废气污染物为颗粒物。筛分包装环节设置集气系统，收集后使用同一套布袋除尘器处理，通过25m排气筒（DA003）排放。

（4）无组织废气

项目无组织排放废气污染源主要为各车间生产过程的无组织挥发以及产品包装工序产生的颗粒物等。

无组织控制措施：

①项目VOCs物料储存于密闭的储罐、料桶或包装袋内。VOCs物料储罐密封良好，料桶及包装袋存放于密闭仓库，并在非取用时封口，保持密闭。

②液体VOCs物料采用密闭管道输送或高位槽等给料方式密闭加料；粉料投加根据投料量大小选用密闭投料器或配套气体收集，废气排至车间废气处理系统；VOCs出料过程废气密闭收集后进入车间废气处理系统。反应设备进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时，保持密闭；置换气、挥发排气、反应尾气均进入车间废气收集处理系统。

③项目废水采用密闭管道输送；进入厂区污水站处理，污水站加盖密封，污水站废气经废气处理设施处理。

验收期间废气处理设施正常运行。

2、废水

项目废水包括各种原料药产品生产过程中产生的工艺废水、车间设备及地面清洗废水、废气处理系统排水、研发质检废水、生活污水、循环系统排污水、纯化水制备装置外排水等。

生活污水经化粪池处理后通过厂区总排口排入齐城污水处理厂；工艺废水中部分环节产生高盐废水，本项目设置1套MVR装置（3m3/h）进行预处理除盐，除盐后的废水其余工艺废水一同排入新建污水处理站处理。处理后的废水再与循环系统排污水、纯化水制备装置外排水一起经污水管网排至齐城污水处理厂深度处理，最终排入运粮河、小清河。

3、噪声

项目噪声主要来源于生产设备、各类泵、风机等设备运行时产生的噪声，采取减振、距离衰减等措施降低噪声影响。

4、固废

本项目产生的固体废物主要包括生产车间固废、废气处理固废、废水处理固废、废包装材料、生活垃圾等。车间固废、废气处理固废、废水处理固废、废包装材料均属于危废，委托有资质单位处置；废包装材料主要包括废包装袋及少量破损包装桶，属于一般固废，外售综合利用；纯水制备反渗透膜3-5年更换一次更换后由厂家回收；生活垃圾委托环卫部门统一清运。

5、其他环境保护设施

项目无其他环境保护设施。

四、环保设施调试效果

2024年06月11日-06月12日山东道邦检测科技有限公司对该项目进行了验收检测。

（一）污染物监测结果

- 废水

检测报告结果表明，验收检测期间，项目外排废水中污染物最大排放浓度为pH（7.4~7.6）、化学需氧量（342mg/L）、五日生化需氧量（58.9mg/L）、氨氮（16.3mg/L）、总氮（29.5mg/L）、总磷（0.17mg/L）、悬浮物（93mg/L）、氯化物（277mg/L）、氟化物（0.28mg/L）、溶解性总固体（1290mg/L）、挥发酚（0.21mg/L）、硫化物（0.022mg/L）、总氰化物（0.001L）、动植物油（0.13mg/L）、全盐量（1110mg/L）、总汞（0.17mg/L）、色度（30倍），均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及齐城污水处理厂进水水质要求。

- 废气

（1）有组织废气

- 检测结果表明，验收检测期间，项目DA002排气筒非甲烷总烃最大排放浓度为4.82mg/m3，最大排放速率为6.98×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1标准（60mg/m3，3kg/h）；氨气最大排放浓度为1.44mg/m3，最大排放速率为2.04×10-3kg/h，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准要求（20mg/m3）。

- 项目DA003排气筒颗粒物最大排放浓度为3.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（10mg/m3）；非甲烷总烃最大排放浓度为4.82mg/m3，最大排放速率为6.98×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1标准（60mg/m3，3kg/h）；氨气最大排放浓度为1.44mg/m3，最大排放速率为2.04×10-3kg/h，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准要求（20mg/m3）；臭气浓度最大排放浓度为412，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求（6000）。

项目DA008排气筒颗粒物最大排放浓度为1.5mg/m3，SO2未检出，NOx最大排放浓度为13mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（颗粒物：10mg/m3，SO2：50mg/m3，NOx：100mg/m3）；非甲烷总烃最大排放浓度为9.66mg/m3，最大排放速率为0.16kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1标准（60mg/m3，3kg/h）；氨气最大排放浓度为1.45mg/m3，氯化氢最大排放浓度为3.15mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准要求（氨气：20mg/m3，氯化氢：30mg/m3）；臭气浓度最大排放浓度为412，满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1等标准要求（800）。

- 丙酮、三甲胺、环己烷均未检出。

（2）无组织废气

检测结果表明，验收检测期间，无组织颗粒物最大排放浓度为0.381mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2无组织监控浓度限值（1mg/m3）；

无组织氨气最大排放浓度为0.17mg/m3，无组织硫化氢最大排放浓度为0.004mg/m3，无组织臭气浓度最大排放浓度为13，满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）（氨气：1.0mg/m3，硫化氢：0.03mg/m3，臭气浓度：20）；

无组织氯化氢最大排放浓度为0.138mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4标准要求（0.2mg/m3）；

无组织非甲烷总烃最大排放浓度为1.59mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准要求（2.0mg/m3）；

无组织甲醇、三甲胺均未检出。

3、厂界噪声

项目厂界噪声昼间最大值为58dB(A），夜间噪声最大值48dB（A），厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、固体废物

- 根据实际调研和企业固体废物统计和转移联单，项目固体废物均合理处置，危险废物暂存于危废间，委托有资质单位处置，不外排。

5.污染物排放总量

- 根据本项目总量确认书（LZZL【2022】20号），本项目批复的总量指标为VOCs（以非甲烷总烃计）5.299t/a，颗粒物2.694t/a，氮氧化物13.310t/a，二氧化硫0.68t/a，CODcr50.73t/a（内控），氨氮4.57t/a（内控）；

- 根据现场调研，项目验收监测期间生产线均为满负荷生产，废气按照年工作时间7920小时和废气平均排放速率计算；废水按照实际排水量和废水平均排放浓度计算。

- 项目实际排放量情况如下：

- （1）废气

- 危化品仓库排气筒DA002非甲烷总烃平均排放速率为0.00664kg/h，则危化品仓库排气筒DA002非甲烷总烃排放量为0.053t/a；

- 含尘废气排气筒DA003颗粒物平均排放速率为0.0138kg/h，则危化品仓库排气筒DA002颗粒物排放量为0.109t/a；非甲烷总烃平均排放速率为0.0186kg/h，则危化品仓库排气筒DA002非甲烷总烃排放量为0.147t/a；

- RTO废气排气筒DA008颗粒物平均排放速率为0.0521kg/h，则RTO废气排气筒DA008颗粒物排放量为0.413t/a；二氧化硫未检出；氮氧化物平均排放速率为0.1568kg/h，则RTO废气排气筒DA008氮氧化物排放量为1.242t/a；非甲烷总烃平均排放速率为0.14kg/h，则RTO废气排气筒DA008非甲烷总烃排放量为1.109t/a；

- 则本次验收颗粒物排放总量为0.522t/a，氮氧化物排放总量为1.242t/a，非甲烷总烃排放总量为1.309t/a。

- （2）废水

- 项目实际废水排放总量为85932.95t/a，COD平均排放浓度为324.875mg/L，氨氮平均排放浓度为14.6mg/L。则COD排放量为27.9t/a，氨氮排放量为1.25t/a。

- 由监测数据测算的实际排放量可知，一期项目VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、CODcr、氨氮实际排放量满足总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

项目周边最近的地表水为运粮河，距离厂界4000米，项目废水经污水站处理后排入齐城污水处理厂处理，对地表水影响较小；项目距厂界最近的敏感点-西老村驻地约450米，产生的噪声衰减到敏感点后对敏感点住户无影响；项目属于C2710化学药品原料药制造、C1495食品及饲料添加剂制造，产生的固废得到了有效处理，对地下水和土壤环境影响较小；项目产生的废气得到了有效处理，检测结果表明有组织废气污染物达标排放，无组织废气污染物浓度厂界达标，对周围的环境空气影响较小。

六、验收结论

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，验收组一致认为该项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。

七、后续要求

1、加快施工进度，尽快完成项目整体建设内容并完成项目整体环保验收。

2、切实落实环境保护监测计划，定期开展废气、噪声、废水跟踪监测。加强生产设备特别是环境保护设施的运行管理及维护，做到责任到人，确保各项污染物长期稳定达标排放。

3、按照国家《突发环境事件应急管理办法》（国家环保部令2015年第34号）的要求，每三年修订一次应急预案，进一步落实环境风险防范措施，定期进行事故应急演练。

4、按有关要求对污水外输管道，废气处理装置等规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。