山东锐博化工有限公司

储运罐区新增储罐技改项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：山东锐博化工有限公司

二零二四年八月

验收报告内容介绍

第一部分

山东锐博化工有限公司储运罐区新增储罐技改项目竣工环境保护验收监测报告

第二部分

山东锐博化工有限公司储运罐区新增储罐技改项目竣工环境保护验收意见

第三部分

山东锐博化工有限公司储运罐区新增储罐技改项目其他需要说明的事项

山东锐博化工有限公司

储运罐区新增储罐技改项目

竣工环境保护验收监测报告表

山东锐博化工有限公司

二〇二四年八月

建设单位:山东锐博化工有限公司

法人代表:张志梅

电话:18615118796

邮编:255400

地址:山东省淄博市临淄区大庆二路3号山东锐博化工有限公司现有厂区内南侧

检测单位：山东道邦检测科技有限公司

地    址：山东省潍坊高新区清池街道永春社区健康东街7399号

邮政编码：261000

电    话：18615367073

表一、验收项目概况

| 建设项目名称 | 储运罐区新增储罐技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 山东锐博化工有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 淄博市生态环境局临淄分局 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省淄博市临淄区大庆二路3号山东锐博化工有限公司现有厂区内南侧 |  |  |  |  |  |
| 立项时间 | 2022-09-01 |  | 立项文号 |  | 2209-370305-89-02-576004 |  |
| 环评时间 | 2022.9 |  | 环评报告表 编写单位 |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 淄博市生态环境局临淄分局 |  | 审批时间 与文号 |  | 临环审字【2023】008号 |  |
| 开工时间 | 2024.1 |  | 竣工时间 |  | 2024.6 |  |
| 调试时间 | 2024.6.10-2024.6.30 |  | 申领排污许可证情况 |  | 91370305164323738D001P |  |
| 验收工作的组织与启动时间 | 2024.6.30 |  |  |  |  |  |
| 验收监测方案编制 | 是 √ 否 |  | 验收监测方案 编制时间 |  | 2024.7.10 |  |
| 现场验收监测时间 | 2024.07.30-07.31 |  | 环保设施 设计单位 |  | 无 |  |
| 投资总概算 | 800万元 | 环保投资概算 |  | 20万元 | 比例 | 2.5% |
| 实际总投资 | 800万元 | 环保投资 |  | 20万元 | 比例 | 2.5% |
| 占地面积 | 2650 |  | 建筑面积 |  | 2650 |  |
| 主要产品名称 | 储存80#脱芳调和剂和110#脱芳调和剂产品 |  |  |  |  |  |
| 设计储存能力 | 5000m3的80#脱芳调和剂内浮顶储罐，5000m3的110#脱芳调和剂内浮顶储罐 |  |  |  |  |  |
| 实际储存能力 | 5000m3的80#脱芳调和剂内浮顶储罐，5000m3的110#脱芳调和剂内浮顶储罐 |  |  |  |  |  |
| 验收工作由来 | 山东锐博化工有限公司位于山东省淄博市临淄区大庆二路3号山东锐博化工有限公司现有厂区内南侧，“储运罐区新增储罐技改项目”其环境影响报告表已由淄博市生态环境局临淄分局以“临环审字【2023】008号”批准通过，项目在现有西南部罐区南侧新增一座2650m2的罐区，增加2台5000m3的内浮顶储罐，分别储存80#脱芳调和剂和110#脱芳调和剂产品，配套建设相应的物料装车泵和仪表。公用工程依托厂区原有。 项目已于2024年6月底建设完成，总投资800万元。项目建成后，按照《国务院关于修改（建设 项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |  |
| 验收范围与内容 | 此次竣工验收监测是对山东锐博化工有限公司储运罐区新增储罐技改项目环保设施的建设、运行和管理进行调研，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以卢中南各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产运行负荷已经达到80%。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测报告 形成过程 | 2024年7月，山东锐博化工有限公司委托山东道邦检测科技有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东道邦检测科技有限公司于2024年7月10日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。 山东道邦检测科技有限公司于2024.07.30-07.31对该项目进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。 |  |  |  |  |  |

表二、验收依据

| 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和 规范 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版）； 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收技术规范 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）； 《临淄区关于规范建设单位自主开展建设项目环境保护竣工验收的通知》； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《排污单位自行监测技术指南 导则》； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）。 |
| 建设项目环境影响报告书（表）及审批 部门审批决定 | 山东美陵中联环境工程有限公司于2022年9月编制《山东锐博化工有限公司储运罐区新增储罐技改项目环境影响报告表》。 淄博市生态环境局临淄分局于2023年2月1日出具《关于山东锐博化工有限公司储运罐区新增储罐技改项目环境影响报告表的审批意见》，临环审字【2023】008号。 |
| 主要污染物 总量审批文件 | 根据淄博市生态环境局临淄分局总量确认书，本项目总量指标为VOCs0.104t/a。 根据企业排污许可证中有组织污染物许可排放量限值，DA001排气筒VOCs许可排放量为4.182t/a。 |
| 环境保护部门其他审批文件 | 无 |

表三、工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置 山东锐博化工有限公司位于山东省淄博市临淄区大庆二路3号山东锐博化工有限公司现有厂区内南侧。项目东侧为山东锐博化工有限公司现有厂区、西侧和南侧为空地、北侧为农田养殖、南侧为寿济路。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目厂界外500米范围内无环境敏感保护。项目地理位置图见图1，项目周边关系图见图2。 3.2 建设内容 项目在现有西南部罐区南侧新增一座2650m2的罐区，增加2台5000m3的内浮顶储罐，分别储存80#脱芳调和剂和110#脱芳调和剂产品，80#脱芳调和剂年周转量13010t/a，110#脱芳调和剂年周转率8290t/a。配套建设相应的物料装车泵和仪表。公用工程依托厂区原有。 项目建设内容对比一览表见下表。 表3-1 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表 环评要求; 批复要求; 实际建设; 备注. 主体工程; 新增2台5000m3储罐区（占地面积2650m2），分别用于储存80#脱芳调和剂和110#脱芳调和剂产品； 80#脱芳调和剂年周转量13010t/a，110#脱芳调和剂年周转率8290t/a; 新增2台5000m3储罐区（占地面积2650m2），分别用于储存80#脱芳调和剂和110#脱芳调和剂产品； 80#脱芳调和剂年周转量13010t/a，110#脱芳调和剂年周转率8290t/a; 新增2台5000m3储罐区（占地面积2650m2），分别用于储存80#脱芳调和剂和110#脱芳调和剂产品； 80#脱芳调和剂年周转量13010t/a，110#脱芳调和剂年周转率8290t/a; 与环评 一致. 公用工程; 厂区变电所提供，由齐鲁石化公司胜利炼油厂总变电所接入; 厂区变电所提供，由齐鲁石化公司胜利炼油厂总变电所接入; 厂区变电所提供，由齐鲁石化公司胜利炼油厂总变电所接入; 与环评 一致. 环保工程; 废气：储罐废气和装车废气密闭收集，经现有油气回收装置（二级深冷+活性炭吸附）+导热油炉焚烧处理后由现有27m高排气筒DA001排放; 废气：储罐废气和装车废气密闭收集，经现有油气回收装置（二级深冷+活性炭吸附）+导热油炉焚烧处理后由现有27m高排气筒DA001排放; 废气：储罐废气和装车废气密闭收集，经现有油气回收装置（二级深冷+活性炭吸附）+导热油炉焚烧处理后由现有27m高排气筒DA001排放; 与环评 一致. 噪声：选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声等措施; 噪声：选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声等措施; 噪声：选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声等措施; 与环评 一致. 3.3 平面布置情况 山东锐博化工有限公司厂区整体呈不规则形状，设有3个出入口，位于厂区北侧。厂区整体分三部分，东北部为生产区、中间为生活区、西南部为储罐区、装卸区。东北部生产区由两条东西道路划分为三部分，南侧自西向东为C9深加工生产装置、2台导热油炉；中间为加氢轻馏分油装置，北侧布置危废仓库、值班室、会议室等。中间生活区布置污水处理站、事故水池、初期雨水池、化验室、办公室、1台导热油炉等。西南部为储罐区、装卸区等。 本次技改项目位于厂区西南部储罐区南侧，建设2个5000m3产品储罐。厂区功能分区明确、流线组织合理，利于厂区管理。本项目验收平面布置情况与环评一致。 3.4 主要原辅材料及能源消耗情况 表3-2 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 储存量; 备注. 环评设计; 实际建设. 1; 80#脱芳调和剂; m3; 5000; 5000; 储罐储存，储存量与环评一致. 2; 110#脱芳调和剂; m3; 5000; 5000. 能源消耗. 1; 电; 万kWh/a; 3; 3; 与环评一致. 3.5 水源及水平衡 （1）给水 项目不新增劳动定员，不新增生活用水。项目无其他用水环节。 （2）排水 厂区占地面积16426.95m2，现有装置区汇水面积2560m2，现有储罐区汇水面积13670m2。现有项目环评中核算的初期雨水量为6570m3/a，拟建项目建成后收集罐区初期雨水，罐区面积为2650m2，包含在现有储罐区汇水面积内，不会超过现有环评中核算的初期雨水量。 本项目初期雨水产生量为792.99m3/a，初期雨水总量不会较现有环评中核算的量6570m3/a增加，全厂废水排放总量不增加。 3.6 生产工艺 工艺流程简述： 现有“年产5万吨加氢轻馏分油项目”装置生产的80#脱芳调和剂和110#脱芳调和剂产品通过输送泵打入新增的2台5000m3产品储罐暂存。产品需外售时经输送管道泵至装车区，由装车泵经管道输送至装卸栈台经装车鹤管装车外运。 工艺流程图见下图： 图2 工艺流程及产污环节图 3.7 项目主要生产设备 项目主要生产设备与环评对比情况，见下表。 表3-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 尺寸; 数量; 建设地点; 备注. 1; 80#脱芳调和剂储罐; 5000m3; φ21x16.5; 1台; 7#罐组; 丙类. 2; 110#脱芳调和剂储罐; 5000m3; φ21x16.5; 1台; 7#罐组; 丙类. 3; 80#脱芳调和剂装车泵; 100m3/h; /; 1台; 7#罐组; /. 4; 110#脱芳调和剂装车泵; 100m3/h; /; 1台; 7#罐组; /. 5; 80#脱芳调和剂鹤管; 100m3/h; /; 1台; 7#罐组; /. 6; 110#脱芳调和剂鹤管; 100m3/h; /; 1台; 7#罐组; /. 7; 80#脱芳调和剂转料泵; 100m3/h; /; 1台; 7#罐组; /. 8; 110#脱芳调和剂转料泵; 100m3/h; /; 1台; 7#罐组; /. 3.8 生产制度 厂区人员总数为12人，实行一班工作制，工作8小时，年工作300天，年工作2400小时。 3.9 项目变动情况 项目建设情况与环评设计内容一致，性质、生产工艺、生产规模均未发生重大变动。

表四、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施 4.1.1 废水 本项目无工艺废水产生；厂区内初期雨水未形成径流。 4.1.2 废气 （1）有组织废气 本项目废气主要为储罐大小呼吸排气、装车废气，主要污染物为非甲烷总烃，储罐废气和装车废气密闭收集，经现有油气回收装置（二级深冷+活性炭吸附）+导热油炉焚烧处理后由现有27m高排气筒DA001排放。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为装置和储罐的动静密封点挥发废气。 4.1.3 噪声 本项目噪声主要为物料转运过程中的机泵设备运行时产生的噪声，其声压级约在70~85dB（A）之间。本项目采取的降噪措施为合理布局、减振、距离衰减等。 4.1.3 固体废物 本项目职工人员不变，不增加生活垃圾，生产工艺及产品产量不变，不增加生产固废。 4.2 其他环保设施 4.2.1 环境风险防范设施 项目可能发生的风险是储存的80#脱芳调和剂和110#脱芳调和剂产品储罐破裂泄漏等引起的火灾事故。火灾的影响主要表现在：在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。项目已采取的环境风险防范措施如下： ①定期对天然气管道、阀门、安全阀等设施进行检查，重点检查是否存在管道破裂、阀门开关封闭性及天然气管道周边是否存在明火或局部高温等； ②不得实施包括擅自改变天然气管道或计量器具原始安装状态、破坏计量器具及由供气单位制作的铅封等危及供用气安全的行为； ③加强生产管理，严格操作规范，杜绝因操作失误导致的天然气泄漏事故发生；所有照明灯具采用密闭型； ⑤项目厂区已设立三级应急防控体系。 4.2.2分区防渗情况 厂区已落实分区防渗要求，具体防渗情况如下： 1、重点污染防治区 （1）地面防渗 装置区、罐区、危废仓库抗渗混凝土的抗渗等级大于P10，其厚度大于150mm。抗渗混凝土地面应设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造已做防渗处理。 2、一般污染防治区 在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级大于P8，其厚度大于100mm。 3、非污染防治区 本区不采取专门针对地下水污染的防治措施。 4.2.3规范化排污口、监测设施及在线监测装置 项目DA001排气筒满足不低于15m的要求；DA001排气筒已安装在线监测装置，并联网。 4.2.4环保机构设置及环保管理规章制度 山东锐博化工有限公司设置环保管理专职人员1名，负责厂内环保事宜。 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况 项目环保投资为20万元，占工程总投资的2.5%，主要用于废气处理、固废清运、噪声的防治等。环保投资一览表见下表： 表4-1 环保投资一览表 序号; 项目名称; 环保设施名称; 实际投资. 1; 废气; 机械密封控制无组织废气逸散措施; 2. 2; 噪声; 隔音、减振; 2. 3; 废水; 收集设施等; 1. 4; 防渗; 罐区防渗防漏处理; 15. 合计; 20. 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。 表4-2 “三同时”验收情况一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保措施; 执行标准. 废气; 储罐大小呼吸排气、装车废气、; 非甲烷总烃; 装车废气和储罐呼吸废气经二级深冷采用二级深冷回收后，进入厂区现有F3导热油炉焚烧处理，最终经27m高DA001排气筒排放; 非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1Ⅱ时段标准要求；. 厂界无组织; 非甲烷总烃; /; 《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3限值要求. 噪声; 风机、泵类等机械设备; Leq; 基础减振，厂房隔声、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准.

表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议 拟建项目建设符合国家及当地政策要求；选址基本合理；生产工艺较先进；采取了有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；项目具有较好的经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，拟建项目从环境保护角度考虑是可行的。 5.2 审批部门审批决定 - 本项目于2023年2月1日由淄博市生态环境局临淄分局审批通过，并出具审批意见。其审批意见如下： - 山东锐博化工有限公司： - 经审查，对你公司《山东锐博化工有限公司储运罐区新增储罐技改项目环境影响报告表》（山东美陵中联环境工程有限公司编制)，提出审批意见如下： - 一、该项目位于淄博市临淄区金山镇齐鲁化学工业园锐博化工现有厂区内。建设项目总投资800万元，环保投资20万元。企业拟在现有2000立方80#脱芳调和剂和110#脱芳调和剂产品储罐的基础上，增加2台5000立方的内浮顶储罐，分别储存80#脱芳调和剂和110#脱芳调和剂产品。项目位于淄博市大武地下水富集区保护修复区中的控制区，根据环评结论，该项目符合《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区保 护修复区划分方案的通知》（淄政办字〔2018〕18 号）、《淄博市人民政府关于同意调整大武地下水富集区保护修复区划分范围的批复》（淄政字〔2019〕26 号）、《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下富集区建设项目准入实施细则的通知》（淄政办字〔2018〕46号）的要求以及《淄博市人民政府关于大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业新建项目和技术改造事项的批复》（淄政字〔2019〕36号）要求。该项目符合国家及当地政策要求,在落实各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度可行，经研究，同意该项目按照环评工艺及地点进行建设。 - 二、该项目在日常环境管理中必须严格落实环境影响报告 表提出的各项环保要求，并须做好以下工作： - 1.加强施工期间环境管理，合理安排施工进度，避免夜间施工，防止噪声扰民，确保噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准。施工期间，严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》等相关要求。 - 2.加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保厂区干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统及其导流设施，并采用有效的防渗措施。 - 3.加强生产管理，强化源头控制。项目储罐废气和装车废气利用现有油气回收装置（二级深冷+活性炭吸附）+导热油炉焚烧处理后由现有27m高排气筒DA001排放，外排废气VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 （DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求。 加强设备与场所密闭管理，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。 确保废气无组织VOCs废气排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 3厂界监控点浓度限值要求。 - 4.合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境3类功能区排放限值要求。 - 5.该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按 规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。 - 6.加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。 - 三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定 达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。 - 四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环 境部门报批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。 - 你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。 - 六、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。 - 项目环评批复落实情况见下表。 - 表5-1 项目环评批复落实情况一览表 - 序号; - 环评批复要求; - 落实情况; - 结论. - 1; - 加强施工期间环境管理，合理安排施工进度，避免夜间施工，防止噪声扰民，确保噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准。施工期间，严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》等相关要求; - 罐区施工过程中进行了严格管理，均为白天施工，施工场地周围设置隔声板，进出施工车辆设置洗车平台，场地内设置喷淋降尘设施; - 已落实. - 2; - 加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保厂区干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统及其导流设施，并采用有效的防渗措施; - 罐区内已设置雨水导流设施，并进行了防渗防漏，初期雨水未形成径流; - 已落实. - 2; - 加强生产管理，强化源头控制。项目储罐废气和装车废气利用现有油气回收装置（二级深冷+活性炭吸附）+导热油炉焚烧处理后由现有27m高排气筒DA001排放，外排废气VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 （DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求。 加强设备与场所密闭管理，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保废气无组织VOCs废气排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 3厂界监控点浓度限值要求; - 本项目废气主要为储罐大小呼吸排气、装车废气，装车废气和储罐呼吸废气经二级深冷采用二级深冷回收后，进入厂区现有F3导热油炉焚烧处理，最终经27m高DA001排气筒排放; - 已落实. - 3; - 合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中厂界外声环境 3 类功能区排放限值要求; - 设备运行过程中会产生一定的风机、机泵噪声，采用隔声、减振等措施，降低噪声; - 已落实. - 4; - 该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法 - （试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施; - 企业已根据本项目重新申请了排污许可证，许可证编号：91370305164323738D001P - DA001排气筒已安装在线监测并已联网; - 已落实. - 5; - 加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力; - 已设置三级防控体系，并对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发；并定期开展了环境风险应急培训和演练; - 已落实.

表六、验收执行标准

| 验收执行标准 | - 6.1废气 DA001排气筒有组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段排放限值。厂界无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准要求。 6.2噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 表6-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 级别; 等效声级; 昼间; 夜间. 3; dB(A); 65; 55. |
| --- | --- |
| 主要污染物总量控制指标 | 根据淄博市生态环境局临淄分局总量确认书，本项目总量指标为VOCs0.104t/a。 根据企业排污许可证中有组织污染物许可排放量限值，DA001排气筒VOCs许可排放量为4.182t/a。 |

表七、验收监测内容

| 环境保护设施调试效果 | 7.1废气 有组织排放废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关规定进行。 表7-1 废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; DA001排气筒出口; 非甲烷总烃; 3次/天，连续监测两天. 无组织排放废气采样、布点按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。 表7-2 无组织排放废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界上风向一个点，下风向三个点; 非甲烷总烃; 4次/天，连续监测两天. 7.2噪声 厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。 表7-3 噪声布点一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界外1米东、西、南、北方向各设一个点，共布设四个点位; LAeq; 昼间夜间进行两次监测，连续监测两天. 7.3废水 项目建成后运行过程中初期雨水未形成径流，待运行过程中形成初期雨水径流后对初期雨水水质进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境质量监测 | 未进行环境质量监测 |

表八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法及仪器 监测分析方法及仪器见下表。 表8-1 监测分析方法及仪器一览表 样品 类别; 检测项目; 检测标准; 检验设备及编号; 检出限. 有组织 废气; 非甲烷总烃; HJ 38-2017; 气相色谱仪 7820A （A1806H02）; 0.07mg/m³. 无组织 废气; 非甲烷总烃; HJ 604-2017; 气相色谱仪 7820A （A1806H02）; 0.07mg/m³. 噪声; 厂界环境 噪声; GB 12348-2008; AWA5688 多功能声级计 （ZNJC-088); -. 8.2 人员资质 检测、计量设备强检合格；人员资质：人员持证上岗。 8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）及修改单、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）等技术规范和标准，对监测的全过程进行质量保证和控制； （1）参加监测的工作人员，均经过公司正规培训，均持有上岗证书。 （2）使用的监测仪器设备经计量部门检定合格，并在有效期内，采样器在使用前均进行流量校准，保证采样系统不漏气，声级计在使用前后均经过校准。 （3）检测报告实行三级审核制度。

表九、验收监测结果

9.1 生产工况 验收监测期间生产设备以及环保设施设备稳定运行，满足环境保护验收监测要求。验收检测期间本次验收项目“储运罐区新增储罐技改项目”正常运行。 9.2 环境保护设施调试效果 9.2.1 污染物达标排放监测结果 9.2.1.1 废气 1）有组织废气 2024.07.30-07.31，山东道邦检测科技有限公司对厂区DA001排气筒废气进行检测，检测结果如下： - 表9-1 项目废气检测结果一览表 检测日期; 采样 频次; 样品编号; 检测 项目; 储运南区1000m3油气回收进口. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 标干流量 (Nm3/h). 07.30; 1; SDRBYF240730001C; VOCs（以非甲烷总烃计）; 4.34×105; 116; 267. 2; SDRBYF240730002C; 2.47×105; 65.2; 264. 3; SDRBYF240730003C; 3.15×105; 88.5; 281. 07.31; 1; SDRBYF240731001C; VOCs（以非甲烷总烃计）; 5.01×105; 137; 273. 2; SDRBYF240731002C; 5.54×105; 157; 283. 3; SDRBYF240731003C; 5.43×105; 149; 275. 检测日期; 采样 频次; 样品编号; 检测 项目; DA001 有组织废气（出口）. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 标干流量 (Nm3/h). 07.30; 1; SDRBYF240730001Y; VOCs（以非甲烷总烃计）; 25.3; 1.92×10-1; 7582. 2; SDRBYF240730002Y; 34.9; 2.57×10-1; 7374. 3; SDRBYF240730003Y; 35.8; 2.65×10-1; 7406. 07.31; 1; SDRBYF240731001Y; VOCs（以非甲烷总烃计）; 34.9; 2.76×10-1; 7919. 2; SDRBYF240731002Y; 34.4; 2.71×10-1; 7885. 3; SDRBYF240731003Y; 29.8; 2.36×10-1; 7935. 排气筒高度：27m，内径：0.70m. 检测结果表明，验收检测期间，DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度最大值为35.8mg/m3，最大排放速率为2.76×10-1kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准要求：VOCs：60mg/m3、3kg/h。 - 2）无组织废气 山东道邦检测科技有限公司于2024.07.30-07.31对厂区厂界无组织废气排放浓度进行监测，验收检测期间，同时对气象参数进行检测，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。 表9-2 检测期间气象参数 气 象 条 件 日 期 时间; 气温 (℃); 气压 (KPa); 风速 (m/s); 主导 风向; 总云量; 低云量. 07.30; 11:28; 35.1; 99.9; 2.3; 西南; 2; 1. 12:40; 35.5; 99.8; 2.0; 2; 1. 13:48; 35.4; 99.8; 2.0; 2; 1. 14:55; 35.2; 99.9; 1.8; 2; 1. 16:10; 34.7; 99.6; 1.7; 3; 1. 21:45; 29.2; 99.9; 1.5; /; /. 23:50; 28.5; 99.9; 1.4; /; /. 07.31; 08:18; 31.2; 99.6; 1.6; 西南; 2; 1. 09:28; 34.1; 99.5; 1.7; 2; 1. 10:35; 33.5; 99.6; 1.8; 2; 1. 11:45; 34.7; 99.5; 1.9; 2; 1. - 废气无组织监测结果见下表。 表9-3 厂界废气检测结果一览表 检测日期; 采样频次; VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m3）. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 07.30; 1; 0.31; 1.36; 1.65; 1.48. 2; 0.55; 1.30; 1.40; 1.21. 3; 0.38; 1.22; 1.39; 1.31. 4; 0.41; 1.26; 1.28; 1.30. 07.31; 1; 0.50; 0.98; 1.05; 1.16. 2; 0.41; 1.11; 1.34; 0.98. 3; 0.54; 1.06; 1.17; 1.33. 4; 0.42; 1.22; 1.32; 1.27. 检测结果表明，验收检测期间，厂界无组织VOCs浓度最大值为1.65mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值。 9.2.1.2 厂界噪声 山东道邦检测科技有限公司于2024.07.30-07.31对厂界噪声值进行监测，监测结果见下表。 表9-5 噪声检测结果一览表 检测日期; 检测时间; 1#（东厂界）; 2#（南厂界）; 3#（西厂界）; 4#（北厂界）. 07.30; 昼间; 55; 57; 52; 52. 夜间; 46; 45; 46; 44. 07.31; 昼间; 56; 54; 54; 54. 夜间; 45; 45; 43; 46. - 检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为57dB(A），夜间噪声最大值46dB（A）。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 9.2.1.3 固体废物 本项目不涉及固废排放。 - 9.2.1.4 污染物排放总量核算 - 本项目已取得总量批复文件，根据淄博市生态环境局临淄分局总量批复意见，本项目总量指标为：VOCs0.104t/a；根据企业排污许可证中有组织污染物许可排放量限值，DA001排气筒VOCs许可排放量为4.182t/a。 - 由于DA001排气筒为6万吨/碳九装置导热油炉排放口，主要排放6万吨/碳九装置分馏塔、原料及产品储罐、原料及产品装载废气。因此，本次验收计算的实际排放量与排污许可中DA001排气筒的废气许可排放量进行对比，分析项目实际排放量是否满足总量指标。 - 根据验收检测数据，DA001排气筒VOCs废气平均排放速率为2.495×10-1kg/h。按照储存时间为8000小时计算，则非甲烷总烃排放量为1.996t/a。VOCs排放总量满足DA001排气筒的废气许可排放量要求，未超出许可排放量限值。 9.3工程建设对环境的影响 - 本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。

表十、验收监测结论

10.1 工程建设对环境的影响 山东锐博化工有限公司投资500万元建设储运罐区新增储罐技改项目，位于山东省淄博市临淄区大庆二路3号山东锐博化工有限公司现有厂区内南侧。项目符合国家及淄博市产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整，场区地基土分布稳定，无不良地质作用，适合建筑；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；项目周围2km内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。 该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 10.2 验收监测结论 - 验收监测期间，山东锐博化工有限公司储运罐区新增储罐技改项目的各项设备均运行正常，满足环保验收监测工况要求。 - 废气监测结论 - 检测结果表明，验收检测期间，DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度最大值为35.8mg/m3，最大排放速率为2.76×10-1kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准要求：VOCs：60mg/m3、3kg/h。 厂界无组织VOCs浓度最大值为1.65mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值。 根据验收检测数据，DA001排气筒VOCs废气平均排放速率为2.495×10-1kg/h。按照储存时间为8000小时计算，则非甲烷总烃排放量为1.996t/a。VOCs排放总量满足DA001排气筒的废气许可排放量要求，未超出许可排放量限值。 - 噪声监测结论 - 项目厂界噪声昼间最大值为57dB(A），夜间噪声最大值46dB（A）。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 - 环评批复落实情况调查结论 - 通过对山东锐博化工有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。 - 环保管理检查结论 - 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”。 - 项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 - 10.3验收结论 - 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，专家组一致认为该项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。 - 10.4 建议 - 1、完善排气筒标识牌，符合相关规范要求。 - 2、一般固废应分类存放在车间内或棚内，并分别悬挂标识牌。 - 3、完善环保管理制度，部分环保管理制度应上墙。