赓溪（淄博）新材料科技有限公司

高分子材料研发实验室项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：赓溪（淄博）新材料科技有限公司

二零二五年四月

验收报告内容介绍

第一部分

赓溪（淄博）新材料科技有限公司高分子材料研发实验室项目

竣工环境保护验收监测报告

第二部分

赓溪（淄博）新材料科技有限公司高分子材料研发实验室项目

竣工环境保护验收意见

第三部分

赓溪（淄博）新材料科技有限公司高分子材料研发实验室项目

其他需要说明的事项

赓溪（淄博）新材料科技有限公司

高分子材料研发实验室项目

竣工环境保护验收监测报告表

赓溪（淄博）新材料科技有限公司

二〇二五年四月

建设单位：赓溪（淄博）新材料科技有限公司

法人代表：杨吉盼

电话：18953390639

邮编：255000

地址：淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园B座2207、2208、2209、2210、2211室

山东正诺检测有限公司

通讯地址：淄博市临淄区齐陵街道办北齐路4号3-1

邮政编码：255430

电    话：0533-7089668

电子信箱：zhengnuo@163.com

表一、验收项目概况

| 建设项目名称 | 高分子材料研发实验室项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 赓溪（淄博）新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 淄博高新技术产业开发区环境保护局 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园B座2207、2208、2209、2210、2211室 |  |  |  |  |  |
| 立项时间 | 2024-07-25 |  | 立项文号 |  | 2407-370391-89-05-153234 |  |
| 环评时间 | 2024.8 |  | 环评报告表 编写单位 |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 淄博高新技术产业开发区环境保护局 |  | 审批时间 与文号 |  | 淄高新环报告表【2024】29号 |  |
| 开工时间 | 2024.11 |  | 竣工时间 |  | 2025.1 |  |
| 调试时间 | 2025.2.10-2025.2.20 |  | 申领排污许可证情况 |  | 无需申请 |  |
| 验收工作的组织与启动时间 | 2025.2.25 |  |  |  |  |  |
| 验收监测方案编制 | 是 √ 否 |  | 验收监测方案 编制时间 |  | 2025.2.25 |  |
| 现场验收监测时间 | 2025.4.2~2025.4.3 2025.4.16~2025.4.17 |  | 环保设施 设计单位 |  | 无 |  |
| 投资总概算 | 1500万元 | 环保投资概算 |  | 30万元 | 比例 | 2.00 % |
| 实际总投资 | 1500万元 | 环保投资 |  | 30万元 | 比例 | 2.00 % |
| 占地面积 | 800m2 |  | 建筑面积 |  | 800m2 |  |
| 主要产品名称 | 实验室研发一系列苯氧树脂 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年研发48kg/a一系列苯氧树脂 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年研发48kg/a一系列苯氧树脂 |  |  |  |  |  |
| 验收工作由来 | 赓溪（淄博）新材料科技有限公司位于淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园B座2207、2208、2209、2210、2211室，“高分子材料研发实验室项目”其环境影响报告表已由淄博高新技术产业开发区环境保护局以“淄高新环报告表【2024】29号”批准通过，租赁现有已建成建筑，购置通风药品柜、超声波清洗机、鼓风干燥箱、旋转蒸发仪等设备，公用设施依托现有，项目建设完成后具备研发一系列苯氧树脂能力。 项目已于2025年1月26日建设完成，总投资1500万元。主要购置通风药品柜、超声波清洗机、鼓风干燥箱、旋转蒸发仪等设备，项目研发能力为48kg一系列苯氧树脂/年。 项目建成后，按照《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |  |
| 验收范围与内容 | 此次竣工验收监测是对赓溪（淄博）新材料科技有限公司高分子材料研发实验室项目环保设施的建设、运行和管理进行调研，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产运行负荷已经达到80%。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测报告 形成过程 | 2025年2月，赓溪（淄博）新材料科技有限公司委托山东正诺检测有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东正诺检测有限公司于2025年3月3日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。 山东正诺检测有限公司于2025.4.2~2025.4.3对该项目进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。 |  |  |  |  |  |

表二、验收依据

| 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和 规范 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版）； 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）； 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收技术规范 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《排污单位自行监测技术指南 导则》； 《排污许可证申请与核发技术规范 》（HJ1122-2020）； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）。 |
| 建设项目环境影响报告书（表）及审批 部门审批决定 | 山东美陵中联环境工程有限公司于2024年8月编制《赓溪（淄博）新材料科技有限公司高分子材料研发实验室项目环境影响报告表》。 淄博高新技术产业开发区环境保护局于2024年9月20日出具《关于赓溪（淄博）新材料科技有限公司高分子材料研发实验室项目环境影响报告表的审批意见》，淄高新环报告表【2024】29号。 |
| 主要污染物 总量审批文件 | 2024年9月4日淄博高新技术产业开发区环境保护局总量办出具的总量确认书，本项目为总量指标为VOCs0.00026t/a。 |
| 环境保护部门其他审批文件 | 无 |

表三、工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置 赓溪（淄博）新材料科技有限公司位于淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园B座2207、2208、2209、2210、2211室。项目东侧为公园、西侧为高分子材料创新园A座、北侧为高分子材料创新园2号楼、南侧为鲁泰快速路。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目厂界外500米范围内环境敏感保护目标为明湖·未来公馆、高新区第九小学、金悦花园、正圆小区、龙福宫旅馆(张桓路店)、弘韵豪庭、鸿运家园、正元小区茏翠园、刘东社区、鲁厦花园南区、高新区兴华幼儿园、鲁厦花园。项目地理位置图见图1，项目周边关系图见图2。 3.2 建设内容 购置通风药品柜、超声波清洗机、鼓风干燥箱、旋转蒸发仪等设备，项目研发能力为48kg一系列苯氧树脂/年。项目建设内容对比一览表见下表。 表3-1 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表 环评要求; 批复要求; 实际建设; 备注. 主体工程; 实验室 占地593m2; 实验室 占地593m2; 实验室 占地593m2; 与环评一致. 称量室占地5m2，主要设置电子天平等称量设备; 称量室占地5m2，主要设置电子天平等称量设备; 称量室占地5m2，主要设置电子天平等称量设备; 与环评一致. 实验间占地548m2，主要设置实验操作台等实验设备; 实验间占地548m2，主要设置实验操作台等实验设备; 实验间占地548m2，主要设置实验操作台等实验设备; 与环评一致. 分析间占地30m2，主要设置动态差示扫描量热仪、热重分析仪等分析设备; 分析间占地30m2，主要设置动态差示扫描量热仪、热重分析仪等分析设备; 分析间占地30m2，主要设置动态差示扫描量热仪、热重分析仪等分析设备; 与环评一致. 气瓶间占地10m2; 气瓶间占地10m2; 气瓶间占地10m2; 与环评一致. 辅助工程; 会议室占地面积60m2; 会议室占地面积60m2; 会议室占地面积60m2; 与环评一致. 综合办公室占地面积87m2; 综合办公室占地面积87m2; 综合办公室占地面积87m2. 档案室占地面积20m2; 档案室占地面积20m2; 档案室占地面积20m2. 药品间占地面积30m2; 药品间占地面积30m2; 药品间占地面积30m2. 危废暂存间占地面积10m2; 危废暂存间占地面积10m2; 危废暂存间占地面积10m2. 环保工程; 实验过程中产生的有机废气经通风橱、通风药品柜、集气罩进行收集，收集后通过二级活性炭吸附装置处理后无组织排放；实验过程中产生的投料颗粒物通过加强通风，无组织排放。; 实验过程中产生的有机废气经通风橱、通风药品柜、集气罩进行收集，收集后通过二级活性炭吸附装置处理后无组织排放；实验过程中产生的投料颗粒物通过加强通风，无组织排放。; 实验过程中产生的有机废气经通风橱、通风药品柜、集气罩进行收集，收集后通过二级活性炭吸附装置处理后无组织排放；实验过程中产生的投料颗粒物通过加强通风，无组织排放。; 与环评一致. 生活污水和实验冷却水经园区化粪池处理后，由市政管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂深度处理。; 生活污水和实验冷却水经园区化粪池处理后，由市政管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂深度处理。; 生活污水和实验冷却水经园区化粪池处理后，由市政管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂深度处理。; 与环评一致. 设备采取减振、隔声、消声等设施; 设备采取减振、隔声、消声等设施; 设备采取减振、隔声、消声等设施; 与环评一致. 固废分类处理处置，生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运；普通废包装材料收集后外售处理；研发实验过程产生的废液及残渣、清洗废液、废试剂瓶、废耗材、废活性炭等分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。; 固废分类处理处置，生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运；普通废包装材料收集后外售处理；研发实验过程产生的废液及残渣、清洗废液、废试剂瓶、废耗材、废活性炭等分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。; 固废分类处理处置，生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运；普通废包装材料收集后外售处理；研发实验过程产生的废液及残渣、清洗废液、废试剂瓶、废耗材、废活性炭等分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。; 与环评一致. 3.3 平面布置情况 本项目实验室位于高分子材料创新园22层北侧，租用2207-2211室，分区明确且动线合理。实验区集中布置于2207-2209室，其中2207设置气瓶间和危废暂存间，靠近安全出口；2208-2209为实验间与分析间，邻近辅助区2210室（称量室、药品间），缩短物料取用路径。办公区2211室（会议室、档案室）独立位于楼层东端，与实验区物理隔离，降低交叉风险。通过功能分区、危险源集中管控（气瓶、危废），实现实验动线无缝衔接（药品→实验→分析→废料处理），同时保障办公环境安全，符合实验室安全规范与高效运作需求。 本项目验收平面布置情况与环评一致。 3.4 主要原辅材料及能源消耗情况 验收小组统计了2025年2月25日~2025年3月25日运行期间内，项目原料消耗和产品产出数据。数据统计情况见下表： 表3-2 项目月原料消耗情况表 序号; 物料名称; 原料消耗量/kg. 1; 环氧树脂E-51; 2.324. 2; 双酚A; 1.206. 3; 双酚S; 0.238. 4; 双酚F; 0.238. 5; 四乙基溴化铵; 0.024. 6; 四丁基溴化铵; 0.016. 7; N,N—二甲基乙酰胺; 0.238. 实际与环评原辅材料消耗对比情况见下表 表3-3 项目实际与环评主要原辅材料对比情况表 序号; 名称; 单位; 消耗定额; 备注. 环评审批用量; 一期实际用量. 1; 环氧树脂E-51; Kg/a; 29.3; 27.888（2.324×12）; 成品，瓶装，外购. 2; 双酚A; Kg/a; 15.2; 14.472（1.206×12）; 成品，瓶装，外购. 3; 双酚S; Kg/a; 3; 2.856（0.238×12）; 成品，瓶装，外购. 4; 双酚F; Kg/a; 3; 2.856（0.238×12）; 成品，瓶装，外购. 5; 四乙基溴化铵; Kg/a; 0.3; 0.288（0.024×12）; 成品，瓶装，外购. 6; 四丁基溴化铵; Kg/a; 0.2; 0.192（0.016×12）; 成品，瓶装，外购. 7; N,N—二甲基乙酰胺; Kg/a; 3; 2.856（0.238×12）; 成品，瓶装，外购. 根据表3-2，表3-3分析，项目实际运行过程中原辅材料用量未超出环评使用量，产品产量未超出环评设计产量，符合环评要求，生产负荷达到95.20%。 3.5 水源及水平衡 验收小组统计了2025年2月25日~2025年3月25日运行期间内生活用水和实验冷却水的用量，项目实际用水量与环评预测用量相差不大，未超出环评预测用水量。 （1）给水 项目定员25人，根据现场职工统计，生活用水量为0.75t/d（187.5t/a），采用新鲜水，由市政自来水管网提供。 实验过程中需要水冷却，冷却用水采用自来水，根据企业提供运行资料，项目冷却用水水量为0.015t/d（3.75t/a）。 （2）排水 根据现场职工统计，生活污水量约为0.585t/d（146.25t/a），冷却用水水量为0.015t/d（3.75t/a），生活污水和实验冷却水经园区化粪池处理后，由市政管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂深度处理。 图1 项目用水平衡图（单位：t/a） 3.6 生产工艺 根据现场调研，项目现场研发工艺与环评预测工艺一致，项目现场研发工艺情况如下： 实验室根据加药量和实验反应条件的不同，进行一系列的苯氧树脂研发。实验药品包括环氧树脂E-51、双酚A、双酚S、双酚F、四乙基溴化铵、四丁基溴化铵、N,N-二甲基乙酰胺等。 首先，将液态的环氧树脂E-51加入可拆卸的四口瓶中，开启搅拌，同时通过电加热套将其加热至120℃。接着，加入双酚A或双酚S或双酚F，并同时加入四乙基溴化铵和四丁基溴化铵。随后将温度升高至160℃以开始反应。在反应过程中，保持温度在160-170℃范围内，并持续进行搅拌，反应时间为4-6小时。反应结束后，冷却后所得到的产品为白色固体。 实验结束后，利用红外光谱仪、热重分析仪等仪器对产品进行特性分析。此外，用少量的N,N-二甲基乙酰胺对反应容器进行洗涤，以去除残留的反应物和副产物。 工艺流程图见下图： 图2 工艺流程及产污环节图

3.7 项目主要生产设备 根据现场调研，项目现场的通风药品柜、超声波清洗机、鼓风干燥箱、旋转蒸发仪等设备均已安装。项目主要生产设备与环评对比情况，见下表。 表3-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 环评设计数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 备注. 1; 实验操作台; /; 1; 1; 无增减，与环评一致. 2; 通风药品柜; 900*450*1800; 1; 1; 无增减，与环评一致. 3; 通风橱; /; 1; 1; 无增减，与环评一致. 4; 超声波清洗机; AK-040SD 240W; 1; 1; 无增减，与环评一致. 5; 鼓风干燥箱; DGX-9423BC-1; 1; 1; 无增减，与环评一致. 6; 电热恒温鼓风干燥箱; DGG-9240A; 1; 1; 无增减，与环评一致. 7; 电子天平; JY-1001; 1; 1; 无增减，与环评一致. 8; 熔点仪; WRR; 1; 1; 无增减，与环评一致. 9; PH计; UB-700016; 1; 1; 无增减，与环评一致. 10; 集热式恒温磁力搅拌器; HWCL-3; 4; 4; 无增减，与环评一致. 11; 循环水式多用真空泵; SHB-B95; 2; 2; 无增减，与环评一致. 12; 数显恒温搅拌器; HJ-2A; 1; 1; 无增减，与环评一致. 13; 真空干燥箱; ZKF040; 1; 1; 无增减，与环评一致. 14; 旋转蒸发仪; IKARV10; 1; 1; 无增减，与环评一致. 15; 傅里叶红外光谱仪; Vector-22; 1; 1; 无增减，与环评一致. 16; 动态差示扫描量热仪; DSC204F1; 1; 1; 无增减，与环评一致. 17; 热重分析仪; TG209F1; 1; 1; 无增减，与环评一致. 18; 红外光谱仪; Nicolet 5 SXC; 1; 1; 无增减，与环评一致. 19; 扫描电镜; CambridgeS-250MKII; 1; 1; 无增减，与环评一致. 20; 冲击仪; WPM charpy; 1; 1; 无增减，与环评一致. 21; 真空泵; 2xz-4; 1; 1; 无增减，与环评一致. 3.8 生产制度 根据现场调研，厂区人员总数为25人，实行一班工作制，工作8小时，年工作250天，年工作2000小时。 3.9 项目变动情况 变动情况：实际建设内容与环评一致。 根据生态环境部《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，项目实际变动与环评报告表情况对比如下： 表3-5 项目变动情况与环办环评函[2020]688号对比表 序号; 污染影响类建设项目重大变动清单文件要求; 本项目情况; 是否属于重大变动. 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 实际建设完成后未改变项目产品情况; 不属于. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 实际建设完成后未增加生产能力; 不属于. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 不属于. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 实际建设完成后未增加污染物排放量; 不属于. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 实际建设完成后未改变选址; 不属于. 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化。导致以下情形之一; 实际建设完成后未新增产品品种或生产工艺，原辅材料和燃料均未发生变化; 不属于. 6.1; 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）; 不属于. 6.2; 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的; 不属于. 6.3; 废水第一类污染物排放量增加的; 不属于. 6.4; 其他污染物排放量增加10%及以上的; 不属于. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不属于. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 实际建设完成后废气、废水污染防治措施与环评一致; 不属于. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 实际建设完成后未新增废水直接排放口，废水排放方式和排放口位置未变化; 不属于. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 实际建设完成后未新增废气主要排放口，排气筒高度未发生变化; 不属于. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 实际建设完成后后噪声、土壤或地下水污染防治措施未变化; 不属于. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 实际建设完成后固体废物处置方式未发生变化; 不属于. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 实际建设完成后事故废水储存及拦截设施未变化; 不属于. 生态环境部《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，项目未发生重大变动。

表四、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施 4.1.1 废水 生活污水和实验冷却水经园区化粪池处理后，由市政管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂深度处理。 4.1.2 废气 （1）无组织废气 本项目在实验过程中产生的有机废气经通风橱、通风药品柜、集气罩进行收集，收集后通过二级活性炭吸附装置处理后无组织排放；实验过程中产生的投料颗粒物通过加强通风，无组织排放。 4.1.3 噪声 项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在50~90dB（A）之间。本项目采取的降噪措施为合理布局、减振、距离衰减等。 4.1.4 固体废物 固废为职工日常生活产生的生活垃圾，实验过程中产生的普通废包装材料、废液及残渣、清洗废液、废试剂瓶、废耗材、环保设备产生的废活性炭。 实验过程中产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；实验过程中产生的普通废包装材料收集后外售资源回收单位；实验过程中产生的废液及残渣、清洗废液、废试剂瓶、废耗材全部集中收集后危废贮存间贮存，委托有相关资质单位进行处置。 由于项目运行时间较短，尚未产生废活性炭危险废物。待危险废物产生后将危险废物暂存于危废间，委托有相关资质单位进行处置。 厂区危废暂存间占地面积约10m2，危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备；存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，已按规定设置危险废物标识。 4.2 其他环保设施 4.2.1 环境风险防范设施 项目可能发生的风险是实验药剂遇明火和电气设备等引起的火灾事故。火灾的影响主要表现在：在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。项目已采取的环境风险防范措施如下： （1）建立、完善安全管理制度：严格按照规定进行工程建设情况的自查、整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 （2）灭火设施：应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。 4.2.2环保机构设置及环保管理规章制度 赓溪（淄博）新材料科技有限公司设置环保管理专职人员1名，负责厂内环保事宜。 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况 项目环保投资为30万元，占工程总投资的2.00 %，主要用于废气处理、废水收集、固废清运、噪声的防治等。环保投资一览表见下表： 表4-1 环保投资一览表 序号; 项目名称; 环保设施名称; 实际投资. 1; 废气; 通风橱、通风药品柜、集气罩、活性炭吸附装置、废气收集管道等; 10. 2; 噪声; 隔音、减振; 10. 3; 固废; 一般固废库、危废库、垃圾桶等，危废委托处理; 5. 4; 防渗; 危废间、实验室等地面防渗处理; 2. 5; 废水; 实验废液储罐等; 3. 合计; 30. 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。 表4-2 “三同时”验收情况一览表 项目; 排放口(编号、 名称)/污染源; 污染物; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; 厂界; VOCs; 加强实验室内操作管理；实验室密闭，实验室墙体遮挡; 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值. 厂内; VOCs; 加强实验室内操作管理；实验室密闭，实验室墙体遮挡; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值要求. 厂界; 颗粒物; 加强实验室内操作管理；实验室密闭，实验室墙体遮挡; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物厂界监控点浓度限值. 地表水环境; 生活污水; COD、氨氮等; 经园区化粪池处理后，由市政管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂深度处理; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准以及全盐量执行《流城水污染物综合排放标准第3部分:小清河流域》(DB37/3416.3-2018)表2 中标准限值. 冷却水; /. 声环境; 厂界; 噪声; 采用低噪声设备，采取隔声降噪措施，合理布局; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求. 固体废物; 生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运；普通废包装材料收集后外售处理；研发实验过程产生的废液及残渣、清洗废液、废试剂瓶、废耗材、废活性炭等分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部 2013.6.8）.

表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议 拟建项目建设符合国家及当地政策要求；选址基本合理；生产工艺较先进；采取了有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；项目具有较好的经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，拟建项目从环境保护角度考虑是可行的。 5.2 审批部门审批决定 本项目于2024年9月20日由淄博高新技术产业开发区环境保护局审批通过，并出具审批意见。其审批意见如下： 赓溪（淄博）新材料科技有限公司： 报来《高分子材料研发实验室项目环境影响报告表》已收悉。该项目位于淄博高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园。项目占地面积约800平方米，总投资1500万元，其中环保投资30万元。本项目建设高分子材料研发实验室项目，研发方向为苯氧树脂的合成路线工艺开发及其应用，致力于新材料技术研发、技术进出口等内容。该项目环境影响报告表及相关材料已在淄博高新区管委会网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，在落实报告表提出的各项污染治理措施前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。经研究提出如下意见和要求： 一、同意你公司在申报地点建设高分子材料研发实验室项目。 二、项目运营期废气主要为有机药剂的挥发的VOCs及原辅材料投加产生的颗粒物。应采取措施确保无组织废气稳定达标排放。厂界VOCs无组织废气排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求。厂区内无组织废气VOCs排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 三、本项目生活污水和实验冷却水经园区化粪池处理后，经市政管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂深度处理。废水相关污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。全盐量参照执行《流域水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）表2标准限值要求。 四、按照减量化、资源化、无害化的原则，分类收集、妥善安全处置固体废物。要建设符合规范要求的固废、危废贮存场所。一般固体废物贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目研发实验过程产生的废液及残渣、清洗废液、废试剂瓶、废耗材、废活性炭等按照危险废物管理。危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》执行。 五、要加强噪声污染控制。优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。确保该项目运营期间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准要求。 六、该项目建成后，主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内。 七、若该项目的规模、地点、采用的生产工艺或环境保护措施等发生重大变动，应当重新向我局报批环境影响评价文件。 八、要严格执行“三同时”制度。项目建成后，你公司须按规定程序组织竣工环保验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。 九、你公司应当对施工期及运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施。依法依规对环境保护设施开展安全风险评估和隐患排查治理，及时消除安全隐患，并按规定报安全生产主管部门。 项目环评批复落实情况见下表。 表5-1 项目环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况; 结论. 1; 项目运营期废气主要为有机药剂的挥发的VOCs及原辅材料投加产生的颗粒物。应采取措施确保无组织废气稳定达标排放。厂界VOCs无组织废气排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求。厂区内无组织废气VOCs排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。; 项目实验废气经通风橱、通风药品柜、集气罩进行收集，收集后通过二级活性炭吸附装置处理后无组织排放。实验过程加强仪器与实验室密闭管理，控制废气无组织排放; 已落实. 2; 本项目生活污水和实验冷却水经园区化粪池处理后，经市政管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂深度处理。废水相关污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。全盐量参照执行《流域水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）表2标准限值要求。; 生活污水和实验冷却水经园区化粪池预处理后，通过市政管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂; 已落实. 3; 按照减量化、资源化、无害化的原则，分类收集、妥善安全处置固体废物。要建设符合规范要求的固废、危废贮存场所。一般固体废物贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目研发实验过程产生的废液及残渣、清洗废液、废试剂瓶、废耗材、废活性炭等按照危险废物管理。危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》执行。; 实验过程中产生的生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运；普通废包装材料收集后外售处理；研发实验过程产生的废液及残渣、清洗废液、废试剂瓶、废耗材等分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 由于项目运行时间较短，尚未产生废活性炭危险废物。待危险废物产生后将危险废物暂存于危废间，委托有相关资质单位进行处置。; 已落实. 4; 要加强噪声污染控制。优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。确保该项目运营期间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准要求。; 实验过程中会产生一定的机械噪声，采用隔声、减振等措施，降低噪声; 已落实. 5; 该项目建成后，主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内。; 项目污染物排放量严格控制在总量控制指标之内; 已落实. 6; 若该项目的规模、地点、采用的生产工艺或环境保护措施等发生重大变动，应当重新向我局报批环境影响评价文件。; 建设内容、规模、工艺与环评一致，未发生重大变动。; 已落实. 7; 八要严格执行“三同时”制度。项目建成后，你公司须按规定程序组织竣工环保验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。; 环保设施与主体工程同步设计、施工、投产，; 已落实. 8; 你公司应当对施工期及运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施。依法依规对环境保护设施开展安全风险评估和隐患排查治理，及时消除安全隐患，并按规定报安全生产主管部门。; 项目建立隐患排查台账，定期开展应急演练；; 已落实.

表六、验收执行标准

| 验收执行标准 | 6.1废气 本项目厂界无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值； 厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物厂界监控点浓度限值。 本项目租赁淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园B座2207、2208、2209、2210、2211室，均为独立办公室，不具备厂内无组织非甲烷总烃监测条件。 6.2噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表6-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 级别; 等效声级; 昼间; 夜间. 2; dB(A); 60; 50. 6.3固体废物 一般固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 6.4废水 废水相关物染物排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值要求。全盐量参照执行《流城水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》(DB37/3416.3-2018)表2标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 主要污染物总量控制指标 | 根据淄博高新技术产业开发区环境保护局总量确认书，本项目总量指标为VOCs0.00026t/a。 |

表七、验收监测内容

| 环境保护设施调试效果 | 7.1废气 无组织排放废气采样、布点按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。 表7-1 无组织排放废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界上风向一个点，下风向三个点; 非甲烷总烃; 4次/天，连续监测两天. 7.2噪声 厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。 表7-2 噪声布点一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界外1米东、西、南、北方向各设一个点，共布设四个点位; LAeq; 昼间夜间进行两次监测，连续监测两天. 7.3固废 根据建设单位台账进行。 7.4废水 废水监测布点按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水污染排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）、《水和废水监测分析方法》（第四版）中有关规定进行，废水布点见下表。 表7-3 废水布点一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园B座污水出口; pH值; 4次/天，连续监测两天. 化学 需氧量. BOD5. 悬浮物. 氨氮. 石油类. 粪大肠 菌群. 阴离子 表面活剂. 总氮. 总磷. 色度. 动植物油. 全盐量. |
| --- | --- |
| 环境质量监测 | 未进行环境质量监测 |

表八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法及仪器 监测分析方法及仪器见下表。 表8-1 监测分析方法一览表 样品类别; 检测项目; 检测标准; 检出限. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; HJ 1263-2022; 7μg/m³. 无组织废气; 非甲烷总烃; HJ 604-2017; 0.07mg/m³. 噪声; 厂界环境噪声; GB 12348-2008; -. 废水; pH值; HJ 1147-2020; -. 化学 需氧量; HJ 828-2017; 4mg/L. BOD5; HJ 505-2009; 0.5mg/L. 悬浮物; GB/T 11901-1989; -. 氨氮; HJ 535-2009; 0.025 mg/L. 石油类; HJ 637-2018; 0.06mg/L. 粪大肠 菌群; HJ 1001-2018; 10MPN/L. 阴离子 表面活剂; GB/T 7494-1987; 0.05mg/L. 总氮; HJ 636-2012; 0.05mg/L. 总磷; GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 色度; HJ 1182-2021; 2倍. 动植物油; HJ 637-2018; 0.06mg/L. 全盐量; HJ/T 51-1999; 10mg/L. 表8-2 监测仪器一览表 设备名称; 设备型号; 设备编号. 大气综合采样器; ZR-3924; ZNJC-090-091-092-093. 恒温恒湿称重系统; LF-3000; ZNJC-028. 电子天平; PWN85ZH; ZNJC-026. 真空箱气袋采样器; LC-2036; ZNJC-084-086. 气相色谱仪; GC-9790Ⅱ; ZNJC-029. 多功能声级计; AWA5688型; ZNJC-216. pH计; PHBJ-260; ZNJC-098. 滴定管; -; ZNJC-J50-01. 生化培养箱; SPX-100B-Z; ZNJC-032. 溶解氧测定仪; JPSJ-605; ZNJC-069. 电热鼓风干燥箱; WGL-65B; ZNJC-012. 电子天平（万分之一）; FA2004; ZNJC-009. 可见分光光度计; 721G; ZNJC-079. 红外分光测油仪; JLBG-125U; ZNJC-003. 电热恒温培养箱; DH63D; ZNJC-136. 程控定量封口机; SEAPLUS; ZNJC-139. 紫外可见分光光度计; TU-1810DPC; ZNJC-002. 比色管; -; -. 电热恒温水浴锅; KX-4SH; ZNJC-014. 8.2 人员资质 检测、计量设备强检合格；人员资质：人员持证上岗。 8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）及修改单、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水污染排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）、《水和废水监测分析方法》（第四版）等技术规范和标准，对监测的全过程进行质量保证和控制； （1）参加监测的工作人员，均经过公司正规培训，均持有上岗证书。 （2）使用的监测仪器设备经计量部门检定合格，并在有效期内，采样器在使用前均进行流量校准，保证采样系统不漏气，声级计在使用前后均经过校准。 （3）检测报告实行三级审核制度。

表九、验收监测结果

9.1 生产工况 验收监测期间生产设备以及环保设施设备稳定运行，验收小组统计了2025年2月25日~2025年3月25日运行期间内的原料消耗和产品产出情况，生产负荷达到95.20%。 9.2 环境保护设施调试效果 9.2.1 污染物达标排放监测结果 9.2.1.1 废气 1）无组织废气 山东正诺检测有限公司于2025.4.2~2025.4.3对厂界无组织废气排放浓度进行监测，验收检测期间，同时对气象参数进行检测，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。 表9-1 检测期间气象参数 检测 环境 条件; 采样日期; 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三; 频次四. 2025.04.02; 气温（℃）; 16.0; 17.0; 16.0; 16.0. 湿度（%RH）; 24.0; 21.0; 27.0; 25.0. 气压（KPa）; 101.9; 101.7; 101.8; 101.7. 风速 (m/s); 2.0; 2.0; 2.0; 2.0. 风向; 北风; 北风; 北风; 北风. 检测 环境 条件; 采样日期; 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三; 频次四. 2025.04.03; 气温（℃）; 16.0; 16.0; 18.0; 19.0. 湿度（%RH）; 27.0; 27.0; 23.0; 23.0. 气压（KPa）; 102.2; 101.8; 101.7; 101.7. 风速 (m/s); 1.9; 2.0; 2.0; 2.0. 风向; 北风; 北风; 北风; 北风. 废气无组织监测结果见下表。 表9-2 厂界废气检测结果一览表 采样日期; 2025年4月2日. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 01 厂界 上风向; 02 厂界 下风向; 03 厂界 下风向; 04 厂界 下风向. 非甲烷总烃（mg/m3）; 频次一; 0.29; 0.62; 0.44; 0.52. 频次二; 0.30; 0.81; 0.88; 0.58. 频次三; 0.34; 0.71; 0.48; 0.60. 频次四; 0.31; 0.91; 0.56; 0.77. 最大值; 0.34; 0.91; 0.88; 0.77. 备注; 样品编号：25040110Q00201~25040110Q00216. 采样日期; 2025年4月3日. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 01 厂界 上风向; 02 厂界 下风向; 03 厂界 下风向; 04 厂界 下风向. 非甲烷总烃（mg/m3）; 频次一; 0.41; 0.69; 0.77; 0.51. 频次二; 0.40; 0.47; 0.92; 0.66. 频次三; 0.44; 0.73; 0.80; 0.94. 频次四; 0.45; 0.63; 0.89; 0.53. 最大值; 0.45; 0.73; 0.92; 0.94. 备注; 样品编号：25040110Q00217~25040110Q00232. 采样日期; 2025年4月2日. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 01 厂界 上风向; 02 厂界 下风向; 03 厂界 下风向; 04 厂界 下风向. 总悬浮 颗粒物 （μg/m3）; 频次一; 187; 236; 252; 232. 频次二; 203; 224; 213; 236. 频次三; 180; 237; 228; 200. 频次四; 211; 245; 229; 227. 最大值; 211; 245; 252; 236. 备注; 样品编号：25040110Q00101~25040110Q00116. 采样日期; 2025年4月3日. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 01 厂界 上风向; 02 厂界 下风向; 03 厂界 下风向; 04 厂界 下风向. 总悬浮 颗粒物 （μg/m3）; 频次一; 212; 247; 225; 239. 频次二; 203; 234; 214; 249. 频次三; 489; 244; 232; 218. 频次四; 197; 245; 220; 215. 最大值; 489; 247; 232; 249. 备注; 样品编号：25040110Q00117~25040110Q00132. 检测结果表明，验收检测期间，厂界无组织非甲烷总烃浓度最大值为0.94mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值。厂界无组织颗粒物浓度最大值为489μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物厂界监控点浓度限值。 9.2.1.2 厂界噪声 山东正诺检测有限公司于对厂界噪声值进行监测，监测结果见下表。 表9-3 噪声检测结果一览表 检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为57.6dB(A），夜间不生产。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 时段 点位; 2025年4月2日. 昼间. 时间; dB（A）. 东厂界外1米; 12:47:54; 49.3. 北厂界外1米; 12:59:39; 48.6. 西厂界外1米; 13:12:03; 51.0. 南厂界外1米; 13:24:23; 57.3. 时段 点位; 2025年4月3日. 昼间. 时间; dB（A）. 东厂界外1米; 09:18:45; 47.8. 北厂界外1米; 09:30:10; 53.5. 西厂界外1米; 09:41:32; 55.4. 南厂界外1米; 09:53:58; 57.6. 9.2.1.3 废水 山东正诺检测有限公司于对废水进行监测，监测结果见下表。 表9-4 废水检测结果一览表 采样时间; 2025.04.02. 采样点位; 淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园B座污水出口. 样品编号; 25040110S00101; 25040110S00102; 25040110S00103; 25040110S00104. 检测项目; 检测结果; 检测结果; 检测结果; 检测结果. pH值（25℃）; 7.4; 7.3; 7.3; 7.4. 色度（度）; 200; 200; 200; 200. 化学需氧量（mg/L）; 127; 103; 117; 133. BOD5（mg/L）; 52.9; 50.7; 54.9; 51.1. 悬浮物（mg/L）; 42; 49; 45; 53. 氨氮（mg/L）; 83.2; 79.9; 86.8; 84.3. 石油类（mg/L）; 3.06; 2.72; 2.79; 2.99. 动植物油（mg/L）; 2.00; 2.18; 1.78; 2.42. 粪大肠菌群（MPN/L）; 5.3×103; 5.9×103; 4.3×103; 4.9×103. 阴离子表面活剂（mg/L）; ND; ND; ND; 0.051. 总氮（mg/L）; 164; 173; 156; 169. 总磷（mg/L）; 4.23; 4.35; 4.14; 4.44. 感官描述; 浅黄、透明; 浅黄、透明; 浅黄、透明; 浅黄、透明. 采样时间; 2025.04.03. 采样点位; 淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园B座污水出口. 样品编号; 25040110S00101; 25040110S00102; 25040110S00103; 25040110S00104. 检测项目; 检测结果; 检测结果; 检测结果; 检测结果. pH值（25℃）; 7.3; 7.4; 7.4; 7.3. 色度（度）; 200; 200; 200; 200. 化学需氧量（mg/L）; 136; 123; 99; 113. BOD5（mg/L）; 53.6; 55.6; 52.2; 50.0. 悬浮物（mg/L）; 46; 41; 50; 44. 氨氮（mg/L）; 89.4; 80.8; 84.7; 82.5. 石油类（mg/L）; 3.07; 2.80; 3.38; 2.58. 动植物油（mg/L）; 2.32; 2.09; 2.03; 1.80. 粪大肠菌群（MPN/L）; 5.7×103; 6.3×103; 5.8×103; 5.7×103. 阴离子表面活剂（mg/L）; ND; ND; 0.053; ND. 总氮（mg/L）; 170; 191; 184; 179. 总磷（mg/L）; 4.06; 4.56; 4.28; 3.99. 感官描述; 浅黄、透明; 浅黄、透明; 浅黄、透明; 浅黄、透明. 备注; ND表示未检出. 采样时间; 2025.04.16. 采样点位; 淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园B座污水出口. 样品编号; 25041509S00101; 25041509S00102; 25041509S00103; 25041509S00104. 检测项目; 检测结果; 检测结果; 检测结果; 检测结果. 全盐量（mg/L）; 1.09×103; 986; 1.17×103; 1.04×103. 采样日期; 2025.04.17. 采样点位; 淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园B座污水出口. 样品编号; 25041509S00105; 25041509S00106; 25041509S00107; 25041509S00108. 检测项目; 检测结果; 检测结果; 检测结果; 检测结果. 全盐量（mg/L）; 1.17×103; 939; 1.28×103; 1.14×103. 检测结果表明，验收检测期间，厂区废水各污染物检测结果最大值为：pH值7.4，色度200度，化学需氧量（COD）136 mg/L，BOD5 55.6 mg/L，悬浮物53 mg/L，氨氮89.4 mg/L，石油类3.38 mg/L，动植物油2.42 mg/L，粪大肠菌群6.3×103MPN/L，阴离子表面活性剂0.053 mg/L，总氮191 mg/L，总磷4.56 mg/L，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值要求。全盐量最大值为1.28×103mg/L，满足《流城水污染物综合排放标准第3部分:小清河流域》(DB37/3416.3-2018)表2标准限值要求。 9.2.1.4 固体废物 本次验收根据厂区实际转运台账和调研，固体废物处理情况如下： 生活垃圾委托环卫部门定期清理；普通废包装材料收集后外售处理；研发实验过程产生的废液及残渣、清洗废液、废试剂瓶、废耗材分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理；由于项目运行时间较短，尚未产生废活性炭危险废物。待废活性炭产生后将危险废物暂存于危废间，委托有相关资质单位进行处置。 9.3工程建设对环境的影响 本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。

表十、验收监测结论

10.1 工程建设对环境的影响 赓溪（淄博）新材料科技有限公司投资1500万元建设高分子材料研发实验室项目，位于淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园B座2207、2208、2209、2210、2211室。项目符合国家及淄博市产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整，场区地基土分布稳定，无不良地质作用，适合建筑；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；本项目产生废气、废水、噪声、固废等污染物较少，而且能够得到合理处置；项目周围2km内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。 该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 10.2 验收监测结论 验收监测期间，赓溪（淄博）新材料科技有限公司高分子材料研发实验室项目的各项设备均运行正常，满足环保验收监测工况要求。 - 废气监测结论 检测结果表明，验收检测期间，厂界无组织非甲烷总烃浓度最大值为0.94mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值。厂界无组织颗粒物浓度最大值为489μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物厂界监控点浓度限值。 - 噪声监测结论 项目厂界噪声昼间最大值为57.6dB(A），夜间不生产。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 废水监测结论 检测结果表明，验收检测期间，厂区废水各污染物检测结果最大值为：pH值7.4，色度200度，化学需氧量（COD）136 mg/L，BOD5 55.6 mg/L，悬浮物53 mg/L，氨氮89.4 mg/L，石油类3.38 mg/L，动植物油2.42 mg/L，粪大肠菌群6.3×103MPN/L，阴离子表面活性剂0.053 mg/L，总氮191 mg/L，总磷4.56 mg/L，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值要求。全盐量最大值为1.28×103mg/L，满足《流城水污染物综合排放标准第3部分:小清河流域》(DB37/3416.3-2018)表2标准限值要求。 - 环评批复落实情况调查结论 通过对赓溪（淄博）新材料科技有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。 - 环保管理检查结论 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”。 项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 10.3验收结论 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，专家组一致认为该项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。 10.4 建议 - 1、危险废物应分类存放在危废区，并悬挂标识牌。 - 2、完善环保管理制度，部分环保管理制度应上墙。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                        填表人（签字）：                                                               项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 高分子材料研发实验室项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2407-370391-89-05-153234 | 建设地点 |  | 淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园B座2207、2208、2209、2210、2211室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 四十五、研究和试验发展「98、专业实验室、研发（试验）基地」『其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）』 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建 £改扩建 £技术改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年研发48kg/a一系列苯氧树脂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年研发48kg/a一系列苯氧树脂 | 环评单位 |  |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 淄博高新技术产业开发区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 淄高新环报告表【2024】29号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2024.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.1 | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | —— | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  | 赓溪（淄博）新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山东正诺检测有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  |  | 2.00 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  |  | 2.00 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 3 | 废气治理（万元） |  |  | 10 | 噪声治理（万元） |  |  | 10 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | —— | 年平均工作时 |  |  | 2000 |  |  |
| 运营单位 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91370303MADNB1LG96 | 验收时间 |  |  | 2025年5月5日 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升，水污染物排放浓度——毫克/立方米；废气污染物排放量——吨/年；废水污染物排放量——吨/年；

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破环的措施，项目环境保护设施投资30万元。

1.2 施工简况

项目将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

1.3 验收过程简况

建设项目竣工时间：2025年1月26日

验收工作启动时间：2025年2月25日

自主验收方式：自有能力验收

监测报告（表）完成时间：2025年4月30日

提出验收意见的方式和时间：2025年5月5日，赓溪（淄博）新材料科技有限公司组织开展了内部对高分子材料研发实验室项目竣工环境保护验收会。

验收意见的结论：通过验收

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间是未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

赓溪（淄博）新材料科技有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核，环保制度如下：

1）公司环保工作的主要任务是：保证企业在生产过程中合理的利用。

2）实行环境保护责任制度，安全生产责任人负责对生产现场的环保工作，负责对各岗位环保问题的巡检及事故处理。

3）各岗位工作人员要严格遵守各操作规程。

4）设备在停车检修时要将设备内的物料用干净，清理出来的物料要进行回收再利用，严禁乱排、乱放。

5）公司在两季生产总结情况时，同时总结环保工作，使之逐步完善。

6）加强对车间密闭性的管理，减少设备噪声，加强对生产各环节的管理，减少有机废气排放。

7）公司对环保工作有功人员要进行奖励，对违反本规定操作，视情节轻重给予处罚，对造成环境污染事故的责任人要加重处罚力度。

8）凡本厂职工应做到：爱护环境、保护环境，每个职工应各负其责，车间、院内及院外所辖必须保持卫生清洁，生活垃圾及生产过程中所产生的垃圾应集中堆放、集中处理，以做到保护人类赖以生存的地球。

（2）环境风险防范措施

企业制订了完善的环境防范措施。

（3）环境监测计划

企业按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，按计划进行过监测，验收期间监测结果满足要求；监测计划如下：

表1  监测计划

| 项目 | 检测位置 | 检测因子 | 检测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 正常情况下每年1次，非正常情况随时监测 | 委托有相应资质的监测单位监测 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 正常情况下每年1次，非正常情况随时监测 |  |
| 固体 废物 | 统计各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 每月1次 | — |
| 噪声 | 厂界 | Leq | 每季度1次 | 委托有相应资质的监测单位监测 |
| 废水 | 淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园B座污水出口 | pH值、色度、化学需氧量、BOD5、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子表面活剂、全盐量等 | 每年1次 | 委托有相应资质的监测单位监测 |

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

项目不涉及区域消减和淘汰落后产能

（2）防护距离控制及居民搬迁

项目不涉及防护距离控制及居民搬迁要求。

2.3 其他措施落实情况

项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

项目建设过程中、竣工后、验收监测期间、提出验收意见后未涉及整改工作。

赓溪（淄博）新材料科技有限公司                                                       2025年5月5日